## №01.
Форма ВОЛС-РД-6
ВОЛС: "Челябинск - Хабаровск"
Участок: 107.2. ПС 220кВ Таврическая - ПС 200кВ Московка
Протокол № 107.2 - 01
Измерения затухания ОВ строительной длины после прокладки
Строительно-монтажная организация: ОАО "Энергосвязь"
Кабель проложен между муфтой №107.2-01/портал и муфтой № 107.2-02/Оп.26
Марка кабеля OPGW - DAB 24E9 (AA/ACS 98/29) |  |  |  |  | Тип кабеля ОКГТ
Кабельный барабан № AH 204 06 796 |  |  |  |  | Кабель № 107.2.1 - 01
Физическая длина кабеля 5574 м |  |  |  | Строительная длина L 107.2 - 01
Измерительное оборудование:рефлектометр "Anritsu" MW 9076B1 №6200269786
Установочные данные: показатель преломления 1,4682
длина волны- 1,55 мкм : длительность импульса- 10 ns диапазон - 10 км
№ ОВ | Цвет модуля | Цвет ОВ | Коэфф.затухания(дБ/км) |  | Оптическая длина(м) | Примечание
А-Б
1 | синий | синий | 0.19 |  | 5590
2 |  | оранжевый | 0.18 |  | 5590
3 |  | зеленый | 0.2 |  | 5590
4 |  | коричневый | 0.18 |  | 5590
5 |  | серый | 0.18 |  | 5592
6 |  | белый | 0.18 |  | 5590
7 |  | красный | 0.18 |  | 5590
8 |  | черный | 0.18 |  | 5590
9 |  | желтый | 0.19 |  | 5592
10 |  | фиолетовый | 0.19 |  | 5590
11 |  | розовый | 0.18 |  | 5590
12 |  | голубой | 0.19 |  | 5590
13 | оранжевый | синий | 0.19 |  | 5588
14 |  | оранжевый | 0.18 |  | 5590
15 |  | зеленый | 0.18 |  | 5590
16 |  | коричневый | 0.19 |  | 5590
17 |  | серый | 0.18 |  | 5590
18 |  | белый | 0.19 |  | 5590
19 |  | красный | 0.18 |  | 5590
20 |  | черный | 0.19 |  | 5590
21 |  | желтый | 0.19 |  | 5590
22 |  | фиолетовый | 0.18 |  | 5592
23 |  | розовый | 0.19 |  | 5584
24 |  | голубой | 0.18 |  | 5590
Средняя оптическая длина ВОК |  |  |  |  | 5589.9167 | м
Прим-ие: проверку ВОК после прокладки допускается производить с одного конца кабеля
Подписали |  |  | Должность |  | Фамилия И.О | Подпись | Дата
Представители строительно-монтажной организации |  |  | Инженер-измеритель ОАО "Энергосвязь" |  | Соболев Л.Л |  | 2007-04-22
|  |  | Представитель "NSW cables" |  | Раймер А.В..
|  |  | Руководитель проекта ИЦ "Энерго" |  | Клочков И.Ю.
Представители технадзора |  |  | Начальник ЛСС ОАО " Ростелеком" |  | Бунин Е.Г.
|  |  | Начальник Омского РО ИТС и СС и КС |  | Медведев А.А.

## №02.
Форма ВОЛС-РД-6
ВОЛС: "Челябинск - Хабаровск"
Участок: 107.2. ПС 220кВ Таврическая - ПС 200кВ Московка
Протокол № 107.2 - 02
Измерения затухания ОВ строительной длины после прокладки
Строительно-монтажная организация: ОАО "Энергосвязь"
Кабель проложен между муфтой № 107.2-02/Оп.26 и муфтой № 107.2-03/Оп.51
Марка кабеля OPGW - DAB 24E9 (AA/ACS 98/29) |  |  |  |  | Тип кабеля ОКГТ
Кабельный барабан № AH 204 06 800 |  |  |  |  | Кабель № 107.2.1-02
Физическая длина кабеля 5624 м |  |  |  | Строительная длина L 107.2 - 02
Измерительное оборудование:рефлектометр "Anritsu" MW 9076B1 №6200269786
Установочные данные: показатель преломления 1,4682
длина волны- 1,55 мкм : длительность импульса- 10 ns диапазон - 10 км
№ ОВ | Цвет модуля | Цвет ОВ | Коэфф.затухания(дБ/км) |  | Оптическая длина(м) | Примечание
А-Б
1 | синий | синий | 0.18 |  | 5643
2 |  | оранжевый | 0.18 |  | 5643
3 |  | зеленый | 0.19 |  | 5641
4 |  | коричневый | 0.19 |  | 5641
5 |  | серый | 0.19 |  | 5643
6 |  | белый | 0.18 |  | 5637
7 |  | красный | 0.18 |  | 5643
8 |  | черный | 0.19 |  | 5641
9 |  | желтый | 0.19 |  | 5643
10 |  | фиолетовый | 0.19 |  | 5641
11 |  | розовый | 0.18 |  | 5643
12 |  | голубой | 0.19 |  | 5641
13 | оранжевый | синий | 0.19 |  | 5643
14 |  | оранжевый | 0.18 |  | 5643
15 |  | зеленый | 0.19 |  | 5641
16 |  | коричневый | 0.19 |  | 5643
17 |  | серый | 0.18 |  | 5641
18 |  | белый | 0.18 |  | 5641
19 |  | красный | 0.18 |  | 5643
20 |  | черный | 0.18 |  | 5637
21 |  | желтый | 0.19 |  | 5643
22 |  | фиолетовый | 0.18 |  | 5637
23 |  | розовый | 0.19 |  | 5641
24 |  | голубой | 0.18 |  | 5639
Средняя оптическая длина ВОК |  |  |  |  | 5641.3333 | м
Прим-ие: проверку ВОК после прокладки допускается производить с одного конца кабеля
Подписали |  |  | Должность |  | Фамилия И.О | Подпись | Дата
Представители строительно-монтажной организации |  |  | Инженер-измеритель ОАО "Энергосвязь" |  | Соболев Л.Л |  | 2007-04-22
|  |  | Представитель "NSW cables" |  | Раймер А.В..
|  |  | Руководитель проекта ИЦ "Энерго" |  | Клочков И.Ю.
Представители технадзора |  |  | Начальник ЛСС ОАО " Ростелеком" |  | Бунин Е.Г.
|  |  | Начальник Омского РО ИТС и СС и КС |  | Медведев А.А.

## №03
Форма ВОЛС-РД-6
ВОЛС: "Челябинск - Хабаровск"
Участок: 107.2. ПС 220кВ Таврическая - ПС 200кВ Московка
Протокол № 107.2 - 03
Измерения затухания ОВ строительной длины после прокладки
Строительно-монтажная организация: ОАО "Энергосвязь"
Кабель проложен между муфтой № 107.2-03/Оп.51 и муфтой № 107.2-04/Оп.69
Марка кабеля OPGW - DAB 24E9 (AA/ACS 98/29) |  |  |  |  | Тип кабеля ОКГТ
Кабельный барабан № AH 204 06 787 |  |  |  |  | Кабель № 107.2.1 - 03
Физическая длина кабеля 3972 м |  |  |  | Строительная длина L 107.2 - 03
Измерительное оборудование:рефлектометр "Anritsu" MW 9076B1 №6200269786
Установочные данные: показатель преломления 1,4682
длина волны- 1,55 мкм : длительность импульса- 10 ns диапазон - 5 км
№ ОВ | Цвет модуля | Цвет ОВ | Коэфф.затухания(дБ/км) |  | Оптическая длина(м) | Примечание
А-Б
1 | синий | синий | 0.18 |  | 3993
2 |  | оранжевый | 0.18 |  | 3991
3 |  | зеленый | 0.18 |  | 3992
4 |  | коричневый | 0.19 |  | 3992
5 |  | серый | 0.18 |  | 3994
6 |  | белый | 0.19 |  | 3993
7 |  | красный | 0.18 |  | 3993
8 |  | черный | 0.18 |  | 3992
9 |  | желтый | 0.19 |  | 3993
10 |  | фиолетовый | 0.18 |  | 3992
11 |  | розовый | 0.18 |  | 3992
12 |  | голубой | 0.19 |  | 3993
13 | оранжевый | синий | 0.18 |  | 3992
14 |  | оранжевый | 0.18 |  | 3993
15 |  | зеленый | 0.19 |  | 3992
16 |  | коричневый | 0.19 |  | 3993
17 |  | серый | 0.19 |  | 3992
18 |  | белый | 0.18 |  | 3992
19 |  | красный | 0.2 |  | 3993
20 |  | черный | 0.18 |  | 3992
21 |  | желтый | 0.19 |  | 3993
22 |  | фиолетовый | 0.18 |  | 3989
23 |  | розовый | 0.18 |  | 3992
24 |  | голубой | 0.18 |  | 3993
Средняя оптическая длина ВОК |  |  |  |  | 3992.3333 | м
Прим-ие: проверку ВОК после прокладки допускается производить с одного конца кабеля
Подписали |  |  | Должность |  | Фамилия И.О | Подпись | Дата
Представители строительно-монтажной организации |  |  | Инженер-измеритель ОАО "Энергосвязь" |  | Соболев Л.Л |  | 2007-04-22
|  |  | Представитель "NSW cables" |  | Раймер А.В..
|  |  | Руководитель проекта ИЦ "Энерго" |  | Клочков И.Ю.
Представители технадзора |  |  | Начальник ЛСС ОАО " Ростелеком" |  | Бунин Е.Г.
|  |  | Начальник Омского РО ИТС и СС и КС |  | Медведев А.А.

## №04
Форма ВОЛС-РД-6
ВОЛС: "Челябинск - Хабаровск"
Участок: 107.2. ПС 220кВ Таврическая - ПС 200кВ Московка
Протокол № 107.2 - 04
Измерения затухания ОВ строительной длины после прокладки
Строительно-монтажная организация: ОАО "Энергосвязь"
Кабель проложен между муфтой № 107.2-04/Оп.69 и муфтой № 107.2-05/Оп.95
Марка кабеля OPGW - DAB 24E9 (AA/ACS 98/29) |  |  |  |  | Тип кабеля ОКГТ
Кабельный барабан № AH 224 06 244 |  |  |  |  | Кабель № 107.2.1 - 04
Физическая длина кабеля 5861 м |  |  |  | Строительная длина: L 107.2 - 04
Измерительное оборудование:рефлектометр "Anritsu" MW 9076B1 №6200269786
Установочные данные: показатель преломления 1,4682
длина волны- 1,55 мкм : длительность импульса- 10 ns диапазон - 10 км
№ ОВ | Цвет модуля | Цвет ОВ | Коэфф.затухания(дБ/км) |  | Оптическая длина(м) | Примечание
А-Б
1 | синий | синий | 0.18 |  | 5882
2 |  | оранжевый | 0.19 |  | 5882
3 |  | зеленый | 0.18 |  | 5880
4 |  | коричневый | 0.19 |  | 5874
5 |  | серый | 0.19 |  | 5884
6 |  | белый | 0.19 |  | 5882
7 |  | красный | 0.19 |  | 5880
8 |  | черный | 0.18 |  | 5882
9 |  | желтый | 0.18 |  | 5882
10 |  | фиолетовый | 0.19 |  | 5882
11 |  | розовый | 0.18 |  | 5882
12 |  | голубой | 0.19 |  | 5874
13 | оранжевый | синий | 0.19 |  | 5882
14 |  | оранжевый | 0.18 |  | 5882
15 |  | зеленый | 0.18 |  | 5880
16 |  | коричневый | 0.18 |  | 5882
17 |  | серый | 0.18 |  | 5876
18 |  | белый | 0.18 |  | 5882
19 |  | красный | 0.18 |  | 5882
20 |  | черный | 0.18 |  | 5880
21 |  | желтый | 0.19 |  | 5882
22 |  | фиолетовый | 0.19 |  | 5882
23 |  | розовый | 0.18 |  | 5882
24 |  | голубой | 0.19 |  | 5882
Средняя оптическая длина ВОК |  |  |  |  | 5880.8333 | м
Прим-ие: проверку ВОК после прокладки допускается производить с одного конца кабеля
Подписали |  |  | Должность |  | Фамилия И.О | Подпись | Дата
Представители строительно-монтажной организации |  |  | Инженер-измеритель ОАО "Энергосвязь" |  | Соболев Л.Л |  | 2007-04-25
|  |  | Представитель "NSW cables" |  | Раймер А.В..
|  |  | Руководитель проекта ИЦ "Энерго" |  | Клочков И.Ю.
Представители технадзора |  |  | Начальник ЛСС ОАО " Ростелеком" |  | Бунин Е.Г.
|  |  | Начальник Омского РО ИТС и СС и КС |  | Медведев А.А.

## №05
Форма ВОЛС-РД-6
ВОЛС: "Челябинск - Хабаровск"
Участок: 107.2. ПС 220кВ Таврическая - ПС 200кВ Московка
Протокол № 107.2 - 05
Измерения затухания ОВ строительной длины после прокладки
Строительно-монтажная организация: ОАО "Энергосвязь"
Кабель проложен между муфтой № 107.2-05/Оп.95 и муфтой № 107.2-06/Оп.121
Марка кабеля OPGW - DAB 24E9 (AA/ACS 98/29) |  |  |  |  | Тип кабеля ОКГТ
Кабельный барабан № AH 224 06 239 |  |  |  |  | Кабель № 107.2.1 - 05
Физическая длина кабеля 5738 м |  |  |  | Строительная длина L 107.2 - 05
Измерительное оборудование:рефлектометр "Anritsu" MW 9076B1 №6200269786
Установочные данные: показатель преломления 1,4682
длина волны- 1,55 мкм : длительность импульса- 10 ns диапазон - 10 км
№ ОВ | Цвет модуля | Цвет ОВ | Коэфф.затухания(дБ/км) |  | Оптическая длина(м) | Примечание
А-Б
1 | синий | синий | 0.19 |  | 5766
2 |  | оранжевый | 0.19 |  | 5766
3 |  | зеленый | 0.19 |  | 5764
4 |  | коричневый | 0.19 |  | 5764
5 |  | серый | 0.18 |  | 5766
6 |  | белый | 0.19 |  | 5766
7 |  | красный | 0.18 |  | 5766
8 |  | черный | 0.18 |  | 5764
9 |  | желтый | 0.2 |  | 5766
10 |  | фиолетовый | 0.2 |  | 5764
11 |  | розовый | 0.19 |  | 5764
12 |  | голубой | 0.19 |  | 5766
13 | оранжевый | синий | 0.18 |  | 5766
14 |  | оранжевый | 0.18 |  | 5766
15 |  | зеленый | 0.19 |  | 5764
16 |  | коричневый | 0.19 |  | 5766
17 |  | серый | 0.18 |  | 5764
18 |  | белый | 0.19 |  | 5764
19 |  | красный | 0.19 |  | 5766
20 |  | черный | 0.19 |  | 5764
21 |  | желтый | 0.19 |  | 5766
22 |  | фиолетовый | 0.19 |  | 5766
23 |  | розовый | 0.19 |  | 5764
24 |  | голубой | 0.19 |  | 5764
Средняя оптическая длина ВОК |  |  |  |  | 5765.0833 | м
Прим-ие: проверку ВОК после прокладки допускается производить с одного конца кабеля
Подписали |  |  | Должность |  | Фамилия И.О | Подпись | Дата
Представители строительно-монтажной организации |  |  | Инженер-измеритель ОАО "Энергосвязь" |  | Соболев Л.Л |  | 2007-04-25
|  |  | Представитель "NSW cables" |  | Раймер А.В..
|  |  | Руководитель проекта ИЦ "Энерго" |  | Клочков И.Ю.
Представители технадзора |  |  | Начальник ЛСС ОАО " Ростелеком" |  | Бунин Е.Г.
|  |  | Начальник Омского РО ИТС и СС и КС |  | Медведев А.А.

## №06
Форма ВОЛС-РД-6
ВОЛС: "Челябинск - Хабаровск"
Участок: 107.2. ПС 220кВ Таврическая - ПС 200кВ Московка
Протокол № 107.2 - 06
Измерения затухания ОВ строительной длины после прокладки
Строительно-монтажная организация: ОАО "Энергосвязь"
Кабель проложен между муфтой № 107.2-06/Оп.121 и муфтой № 107.2-07/Оп.139
Марка кабеля OPGW - DAB 24E9 (AA/ACS 0/57) |  |  |  |  | Тип кабеля ОКГТ
Кабельный барабан № AH 164 06 2189 |  |  |  |  | Кабель № 107.2.1 - 06
Физическая длина кабеля 3819 м |  |  |  | Строительная длина L 107.2 - 06
Измерительное оборудование:рефлектометр "Anritsu" MW 9076B1 №6200269786
Установочные данные: показатель преломления 1,4682
длина волны- 1,55 мкм : длительность импульса- 10 ns диапазон - 5 км
№ ОВ | Цвет модуля | Цвет ОВ | Коэфф.затухания(дБ/км) |  | Оптическая длина(м) | Примечание
А-Б
1 | синий | синий | 0.19 |  | 3850
2 |  | оранжевый | 0.19 |  | 3849
3 |  | зеленый | 0.19 |  | 3849
4 |  | коричневый | 0.18 |  | 3850
5 |  | серый | 0.19 |  | 3850
6 |  | белый | 0.19 |  | 3850
7 |  | красный | 0.18 |  | 3848
8 |  | черный | 0.19 |  | 3849
9 |  | желтый | 0.19 |  | 3849
10 |  | фиолетовый | 0.19 |  | 3850
11 |  | розовый | 0.19 |  | 3848
12 |  | голубой | 0.19 |  | 3849
13 | оранжевый | синий | 0.19 |  | 3850
14 |  | оранжевый | 0.18 |  | 3850
15 |  | зеленый | 0.19 |  | 3849
16 |  | коричневый | 0.18 |  | 3850
17 |  | серый | 0.18 |  | 3845
18 |  | белый | 0.18 |  | 3850
19 |  | красный | 0.19 |  | 3850
20 |  | черный | 0.18 |  | 3848
21 |  | желтый | 0.18 |  | 3850
22 |  | фиолетовый | 0.19 |  | 3850
23 |  | розовый | 0.18 |  | 3849
24 |  | голубой | 0.2 |  | 3848
Средняя оптическая длина ВОК |  |  |  |  | 3849.1667 | м
Прим-ие: проверку ВОК после прокладки допускается производить с одного конца кабеля
Подписали |  |  | Должность |  | Фамилия И.О | Подпись | Дата
Представители строительно-монтажной организации |  |  | Инженер-измеритель ОАО "Энергосвязь" |  | Соболев Л.Л |  | 2007-04-26
|  |  | Представитель "NSW cables" |  | Раймер А.В..
|  |  | Руководитель проекта ИЦ "Энерго" |  | Клочков И.Ю.
Представители технадзора |  |  | Начальник ЛСС ОАО " Ростелеком" |  | Бунин Е.Г.
|  |  | Начальник Омского РО ИТС и СС и КС |  | Медведев А.А.

## №07
Форма ВОЛС-РД-6
ВОЛС: "Челябинск - Хабаровск"
Участок: 107.2. ПС 220кВ Таврическая - ПС 200кВ Московка
Протокол № 107.2 - 07
Измерения затухания ОВ строительной длины после прокладки
Строительно-монтажная организация: ОАО "Энергосвязь"
Кабель проложен между муфтой № 107.2-07/Оп.139 и муфтой № 107.2-08/Оп.142
Марка кабеля OPGW - DAB 24E9 (AA/ACS 0/77) |  |  |  |  | Тип кабеля ОКГТ
Кабельный барабан № AH 142 06 849 |  |  |  |  | Кабель № 107.2.1 - 07
Физическая длина кабеля 1760 м |  |  |  | Строительная длина: L 107.2 - 07
Измерительное оборудование:рефлектометр "Anritsu" MW 9076B1 №6200269786
Установочные данные: показатель преломления 1,4682
длина волны- 1,55 мкм : длительность импульса- 10 ns диапазон - 2,5 км
№ ОВ | Цвет модуля | Цвет ОВ | Коэфф.затухания(дБ/км) |  | Оптическая длина(м) | Примечание
А-Б
1 | синий | синий | 0.19 |  | 1765
2 |  | оранжевый | 0.18 |  | 1765
3 |  | зеленый | 0.19 |  | 1765
4 |  | коричневый | 0.19 |  | 1765
5 |  | серый | 0.19 |  | 1765
6 |  | белый | 0.18 |  | 1765
7 |  | красный | 0.19 |  | 1764
8 |  | черный | 0.19 |  | 1765
9 |  | желтый | 0.18 |  | 1761
10 |  | фиолетовый | 0.19 |  | 1765
11 |  | розовый | 0.18 |  | 1764
12 |  | голубой | 0.19 |  | 1764
13 | оранжевый | синий | 0.18 |  | 1765
14 |  | оранжевый | 0.18 |  | 1765
15 |  | зеленый | 0.19 |  | 1765
16 |  | коричневый | 0.19 |  | 1765
17 |  | серый | 0.18 |  | 1765
18 |  | белый | 0.18 |  | 1765
19 |  | красный | 0.18 |  | 1765
20 |  | черный | 0.18 |  | 1765
21 |  | желтый | 0.19 |  | 1765
22 |  | фиолетовый | 0.19 |  | 1765
23 |  | розовый | 0.18 |  | 1765
24 |  | голубой | 0.19 |  | 1765
Средняя оптическая длина ВОК |  |  |  |  | 1764.7083 | м
Прим-ие: проверку ВОК после прокладки допускается производить с одного конца кабеля
Подписали |  |  | Должность |  | Фамилия И.О | Подпись | Дата
Представители строительно-монтажной организации |  |  | Инженер-измеритель ОАО "Энергосвязь" |  | Соболев Л.Л |  | 2007-04-26
|  |  | Представитель "NSW cables" |  | Раймер А.В..
|  |  | Руководитель проекта ИЦ "Энерго" |  | Клочков И.Ю.
Представители технадзора |  |  | Начальник ЛСС ОАО " Ростелеком" |  | Бунин Е.Г.
|  |  | Начальник Омского РО ИТС и СС и КС |  | Медведев А.А.

## №08
Форма ВОЛС-РД-6
ВОЛС: "Челябинск - Хабаровск"
Участок: 107.2. ПС 220кВ Таврическая - ПС 200кВ Московка
Протокол № 107.2 - 08
Измерения затухания ОВ строительной длины после прокладки
Строительно-монтажная организация: ОАО "Энергосвязь"
Кабель проложен между муфтой № 107.2-08/Оп.142 и муфтой № 107.2-09/Оп.163
Марка кабеля OPGW - DAB 24E9 (AA/ACS 0/57) |  |  |  |  | Тип кабеля ОКГТ
Кабельный барабан № AH 164 06 2183 |  |  |  |  | Кабель № 107.2.1 - 08
Физическая длина кабеля 6626 м |  |  |  | Строительная длина: L 107.2 - 08
Измерительное оборудование:рефлектометр "Anritsu" MW 9076B1 №6200269786
Установочные данные: показатель преломления 1,4682
длина волны- 1,55 мкм : длительность импульса- 10 ns диапазон - 10 км
№ ОВ | Цвет модуля | Цвет ОВ | Коэфф.затухания(дБ/км) |  | Оптическая длина(м) | Примечание
А-Б
1 | синий | синий | 0.18 |  | 6679
2 |  | оранжевый | 0.19 |  | 6677
3 |  | зеленый | 0.19 |  | 6677
4 |  | коричневый | 0.19 |  | 6677
5 |  | серый | 0.19 |  | 6677
6 |  | белый | 0.19 |  | 6677
7 |  | красный | 0.19 |  | 6677
8 |  | черный | 0.2 |  | 6671
9 |  | желтый | 0.19 |  | 6677
10 |  | фиолетовый | 0.19 |  | 6677
11 |  | розовый | 0.18 |  | 6677
12 |  | голубой | 0.19 |  | 6675
13 | оранжевый | синий | 0.19 |  | 6677
14 |  | оранжевый | 0.19 |  | 6677
15 |  | зеленый | 0.19 |  | 6675
16 |  | коричневый | 0.18 |  | 6677
17 |  | серый | 0.18 |  | 6677
18 |  | белый | 0.19 |  | 6673
19 |  | красный | 0.19 |  | 6677
20 |  | черный | 0.18 |  | 6673
21 |  | желтый | 0.19 |  | 6677
22 |  | фиолетовый | 0.18 |  | 6677
23 |  | розовый | 0.18 |  | 6677
24 |  | голубой | 0.19 |  | 6677
Средняя оптическая длина ВОК |  |  |  |  | 6676.3333 | м
Прим-ие: проверку ВОК после прокладки допускается производить с одного конца кабеля
Подписали |  |  | Должность |  | Фамилия И.О | Подпись | Дата
Представители строительно-монтажной организации |  |  | Инженер-измеритель ОАО "Энергосвязь" |  | Соболев Л.Л |  | 2007-06-22
|  |  | Представитель "NSW cables" |  | Раймер А.В..
|  |  | Руководитель проекта ИЦ "Энерго" |  | Зеркаев П.П.
Представители технадзора |  |  | Начальник ЛСС ОАО " Ростелеком" |  | Бунин Е.Г.
|  |  | Начальник Омского РО ИТС и СС и КС |  | Медведев А.А.

## №09
Форма ВОЛС-РД-6
ВОЛС: "Челябинск - Хабаровск"
Участок: 107.2. ПС 220кВ Таврическая - ПС 200кВ Московка
Протокол № 107.2 - 09
Измерения затухания ОВ строительной длины после прокладки
Строительно-монтажная организация: ОАО "Энергосвязь"
Кабель проложен между муфтой № 107.2-08/Оп.163 и муфтой № 107.2-12/Оп.167
Марка кабеля OPGW - DAB 24E9 (AA/ACS 0/57) |  |  |  |  | Тип кабеля ОКГТ
Кабельный барабан № AH 164 06 2222 |  |  |  |  | Кабель № 107.2.1 - 09
Физическая длина кабеля 1372 м |  |  |  | Строительная длина: L 107.2 - 09
Измерительное оборудование:рефлектометр "Anritsu" MW 9076B1 №6200269786
Установочные данные: показатель преломления 1,4682
длина волны- 1,55 мкм : длительность импульса- 10 ns диапазон - 2,5 км
№ ОВ | Цвет модуля | Цвет ОВ | Коэфф.затухания(дБ/км) |  | Оптическая длина(м) | Примечание
А-Б
1 | синий | синий | 0.18 |  | 1407
2 |  | оранжевый | 0.18 |  | 1408
3 |  | зеленый | 0.18 |  | 1408
4 |  | коричневый | 0.18 |  | 1408
5 |  | серый | 0.18 |  | 1408
6 |  | белый | 0.18 |  | 1408
7 |  | красный | 0.18 |  | 1408
8 |  | черный | 0.19 |  | 1408
9 |  | желтый | 0.18 |  | 1408
10 |  | фиолетовый | 0.18 |  | 1408
11 |  | розовый | 0.18 |  | 1408
12 |  | голубой | 0.18 |  | 1408
13 | оранжевый | синий | 0.19 |  | 1408
14 |  | оранжевый | 0.18 |  | 1408
15 |  | зеленый | 0.2 |  | 1408
16 |  | коричневый | 0.2 |  | 1408
17 |  | серый | 0.2 |  | 1408
18 |  | белый | 0.18 |  | 1407
19 |  | красный | 0.2 |  | 1408
20 |  | черный | 0.18 |  | 1407
21 |  | желтый | 0.19 |  | 1408
22 |  | фиолетовый | 0.18 |  | 1407
23 |  | розовый | 0.18 |  | 1407
24 |  | голубой | 0.18 |  | 1407
Средняя оптическая длина ВОК |  |  |  |  | 1407.75 | м
Прим-ие: проверку ВОК после прокладки допускается производить с одного конца кабеля
Подписали |  |  | Должность |  | Фамилия И.О | Подпись | Дата
Представители строительно-монтажной организации |  |  | Инженер-измеритель ОАО "Энергосвязь" |  | Соболев Л.Л |  | 2007-06-22
|  |  | Представитель "NSW cables" |  | Раймер А.В..
|  |  | Руководитель проекта ИЦ "Энерго" |  | Зеркаев П.П.
Представители технадзора |  |  | Начальник ЛСС ОАО " Ростелеком" |  | Бунин Е.Г.
|  |  | Начальник Омского РО ИТС и СС и КС |  | Медведев А.А.

## №10
Форма ВОЛС-РД-6
ВОЛС: "Челябинск - Хабаровск"
Участок: 107.2. ПС 220кВ Таврическая - ПС 200кВ Московка
Протокол № 107.2 - 10
Измерения затухания ОВ строительной длины после прокладки
Строительно-монтажная организация: ОАО "Энергосвязь"
Кабель проложен между муфтой № 107.2-10/Оп.177 и муфтой № 107.2-11/Оп.189
Марка кабеля OPGW - DAB 24E9 (AA/ACS 98/29) |  |  |  |  | Тип кабеля ОКГТ
Кабельный барабан № AH 182 06 1174 |  |  |  |  | Кабель № 107.2.1 - 10
Физическая длина кабеля 3796 м |  |  |  | Строительная длина: L 107.2 - 10
Измерительное оборудование:рефлектометр "Anritsu" MW 9076B1 №6200269786
Установочные данные: показатель преломления 1,4682
длина волны- 1,55 мкм : длительность импульса- 10 ns диапазон - 5 км
№ ОВ | Цвет модуля | Цвет ОВ | Коэфф.затухания(дБ/км) |  | Оптическая длина(м) | Примечание
А-Б
1 | синий | синий | 0.19 |  | 3814
2 |  | оранжевый | 0.19 |  | 3814
3 |  | зеленый | 0.18 |  | 3814
4 |  | коричневый | 0.19 |  | 3813
5 |  | серый | 0.19 |  | 3815
6 |  | белый | 0.19 |  | 3814
7 |  | красный | 0.19 |  | 3814
8 |  | черный | 0.19 |  | 3813
9 |  | желтый | 0.18 |  | 3814
10 |  | фиолетовый | 0.18 |  | 3814
11 |  | розовый | 0.18 |  | 3814
12 |  | голубой | 0.19 |  | 3814
13 | оранжевый | синий | 0.19 |  | 3814
14 |  | оранжевый | 0.19 |  | 3814
15 |  | зеленый | 0.19 |  | 3813
16 |  | коричневый | 0.19 |  | 3814
17 |  | серый | 0.19 |  | 3814
18 |  | белый | 0.19 |  | 3814
19 |  | красный | 0.19 |  | 3815
20 |  | черный | 0.18 |  | 3813
21 |  | желтый | 0.19 |  | 3809
22 |  | фиолетовый | 0.19 |  | 3814
23 |  | розовый | 0.18 |  | 3809
24 |  | голубой | 0.19 |  | 3814
Средняя оптическая длина ВОК |  |  |  |  | 3813.5 | м
Прим-ие: проверку ВОК после прокладки допускается производить с одного конца кабеля
Подписали |  |  | Должность |  | Фамилия И.О | Подпись | Дата
Представители строительно-монтажной организации |  |  | Инженер-измеритель ОАО "Энергосвязь" |  | Соболев Л.Л |  | 2007-06-20
|  |  | Представитель "NSW cables" |  | Раймер А.В..
|  |  | Руководитель проекта ИЦ "Энерго" |  | Зеркаев П.П.
Представители технадзора |  |  | Начальник ЛСС ОАО " Ростелеком" |  | Бунин Е.Г.
|  |  | Начальник Омского РО ИТС и СС и КС |  | Медведев А.А.

## №11
Форма ВОЛС-РД-6
ВОЛС: "Челябинск - Хабаровск"
Участок: 107.2. ПС 220кВ Таврическая - ПС 200кВ Московка
Протокол № 107.2 - 11
Измерения затухания ОВ строительной длины после прокладки
Строительно-монтажная организация: ОАО "Энергосвязь"
Кабель проложен между муфтой № 107.2-12/Оп.167 и муфтой № 107.2-13/Оп.168
Марка кабеля A - D(T)H 1х24E9/125 0,36F3,5+0,22H18 TR |  |  |  |  | Тип кабеля ОКСН
Кабельный барабан № V1205 F1452 |  |  |  |  | Кабель № 397278/2
Физическая длина кабеля 143 м |  |  |  | Строительная длина: L 107.2. - 11
Измерительное оборудование:рефлектометр "Anritsu" MW 9076B1 №6200269786
Установочные данные: показатель преломления 1,4682
длина волны- 1,55 мкм : длительность импульса- 10 ns диапазон - 1 км
№ ОВ | Цвет модуля | Цвет ОВ | Коэфф.затухания(дБ/км) |  | Оптическая длина(м) | Примечание
А-Б
1 | синий | синий | 0.2 |  | 145
2 |  | оранжевый | 0.2 |  | 146
3 |  | зеленый | 0.2 |  | 146
4 |  | коричневый | 0.2 |  | 146
5 |  | серый | 0.2 |  | 146
6 |  | белый | 0.2 |  | 146
7 |  | красный | 0.2 |  | 146
8 |  | черный | 0.2 |  | 145
9 |  | желтый | 0.2 |  | 146
10 |  | фиолетовый | 0.2 |  | 146
11 |  | розовый | 0.2 |  | 146
12 |  | голубой | 0.2 |  | 146
13 | оранжевый | синий | 0.2 |  | 146
14 |  | оранжевый | 0.2 |  | 146
15 |  | зеленый | 0.2 |  | 146
16 |  | коричневый | 0.2 |  | 146
17 |  | серый | 0.2 |  | 146
18 |  | белый | 0.2 |  | 146
19 |  | красный | 0.2 |  | 146
20 |  | черный | 0.2 |  | 146
21 |  | желтый | 0.2 |  | 146
22 |  | фиолетовый | 0.2 |  | 146
23 |  | розовый | 0.2 |  | 146
24 |  | голубой | 0.2 |  | 146
Средняя оптическая длина ВОК |  |  |  |  | 145.9167 | м
Прим-ие: проверку ВОК после прокладки допускается производить с одного конца кабеля
Подписали |  |  | Должность |  | Фамилия И.О | Подпись | Дата
Представители строительно-монтажной организации |  |  | Инженер-измеритель ОАО "Энергосвязь" |  | Соболев Л.Л |  | 2007-06-22
|  |  | Представитель "NSW cables" |  | Раймер А.В..
|  |  | Руководитель проекта ИЦ "Энерго" |  | Зеркаев П.П.
Представители технадзора |  |  | Начальник ЛСС ОАО " Ростелеком" |  | Бунин Е.Г.
|  |  | Начальник Омского РО ИТС и СС и КС |  | Медведев А.А.

## №12
Форма ВОЛС-РД-6
ВОЛС: "Челябинск - Хабаровск"
Участок: 107.2. ПС 220кВ Таврическая - ПС 200кВ Московка
Протокол № 107.2 - 12
Измерения затухания ОВ строительной длины после прокладки
Строительно-монтажная организация: ОАО "Энергосвязь"
Кабель проложен между муфтой № 107.2-13/Оп.168 и муфтой № 107.2-10/Оп.177
Марка кабеля OPGW - DAB 24E9 (AA/ACS 0/57) |  |  |  |  | Тип кабеля ОКГТ
Кабельный барабан № AH 164 06 2222 |  |  |  |  | Кабель № 107.2.1 - 09
Физическая длина кабеля 2981 м |  |  |  | Строительная длина: L 107.2 - 12
Измерительное оборудование:рефлектометр "Anritsu" MW 9076B1 №6200269786
Установочные данные: показатель преломления 1,4682
длина волны- 1,55 мкм : длительность импульса- 10 ns диапазон - 5 км
№ ОВ | Цвет модуля | Цвет ОВ | Коэфф.затухания(дБ/км) |  | Оптическая длина(м) | Примечание
А-Б
1 | синий | синий | 0.18 |  | 3016
2 |  | оранжевый | 0.18 |  | 3015
3 |  | зеленый | 0.18 |  | 3016
4 |  | коричневый | 0.19 |  | 3016
5 |  | серый | 0.2 |  | 3017
6 |  | белый | 0.18 |  | 3016
7 |  | красный | 0.18 |  | 3016
8 |  | черный | 0.18 |  | 3016
9 |  | желтый | 0.19 |  | 3017
10 |  | фиолетовый | 0.18 |  | 3016
11 |  | розовый | 0.18 |  | 3016
12 |  | голубой | 0.18 |  | 3016
13 | оранжевый | синий | 0.18 |  | 3017
14 |  | оранжевый | 0.18 |  | 3016
15 |  | зеленый | 0.18 |  | 3017
16 |  | коричневый | 0.19 |  | 3016
17 |  | серый | 0.18 |  | 3016
18 |  | белый | 0.18 |  | 3018
19 |  | красный | 0.18 |  | 3017
20 |  | черный | 0.18 |  | 3016
21 |  | желтый | 0.19 |  | 3017
22 |  | фиолетовый | 0.19 |  | 3016
23 |  | розовый | 0.18 |  | 3016
24 |  | голубой | 0.19 |  | 3016
Средняя оптическая длина ВОК |  |  |  |  | 3016.2917 | м
Прим-ие: проверку ВОК после прокладки допускается производить с одного конца кабеля
Подписали |  |  | Должность |  | Фамилия И.О | Подпись | Дата
Представители строительно-монтажной организации |  |  | Инженер-измеритель ОАО "Энергосвязь" |  | Соболев Л.Л |  | 2007-06-20
|  |  | Представитель "NSW cables" |  | Раймер А.В..
|  |  | Руководитель проекта ИЦ "Энерго" |  | Зеркаев П.П.
Представители технадзора |  |  | Начальник ЛСС ОАО " Ростелеком" |  | Бунин Е.Г.
|  |  | Начальник Омского РО ИТС и СС и КС |  | Медведев А.А.

## №13
Форма ВОЛС-РД-6
ВОЛС: "Челябинск - Хабаровск"
Участок: 107.2. ПС 220кВ Таврическая - ПС 200кВ Московка
Протокол № 107.2 - 13
Измерения затухания ОВ строительной длины после прокладки
Строительно-монтажная организация: ОАО "Энергосвязь"
Кабель проложен между УС ПС "Таврическая" и муфтой № 107.2- 01/портал
Марка кабеля FY 02 RMU 6х4хSMF 6410002428049 |  |  |  |  | Тип кабеля ОКСН
Кабельный барабан № |  |  |  |  | Кабель №
Физическая длина кабеля 218 м |  |  |  | Строительная длина: L 107.2 - 13
Измерительное оборудование:рефлектометр "Anritsu" MW 9076B1 №6200269786
Установочные данные: показатель преломления 1,4682
длина волны- 1,55 мкм : длительность импульса- 10 ns диапазон - 1 км
№ ОВ | Цвет модуля | Цвет ОВ | Коэфф.затухания(дБ/км) |  | Оптическая длина(м) | Примечание
А-Б
1 | синий | синий | 0.18 |  | 222
2 |  | белый | 0.18 |  | 222
3 |  | желтый | 0.18 |  | 222
4 |  | красный | 0.18 |  | 222
5 | белый | синий | 0.18 |  | 222
6 |  | белый | 0.18 |  | 222
7 |  | желтый | 0.18 |  | 222
8 |  | красный | 0.18 |  | 222
9 | желтый | синий | 0.18 |  | 222
10 |  | белый | 0.18 |  | 222
11 |  | желтый | 0.18 |  | 222
12 |  | красный | 0.18 |  | 222
13 | зеленый | синий | 0.18 |  | 222
14 |  | белый | 0.18 |  | 222
15 |  | желтый | 0.18 |  | 222
16 |  | красный | 0.18 |  | 222
17 | серый | синий | 0.18 |  | 222
18 |  | белый | 0.18 |  | 222
19 |  | желтый | 0.18 |  | 222
20 |  | красный | 0.18 |  | 222
21 | красный | синий | 0.18 |  | 222
22 |  | белый | 0.18 |  | 222
23 |  | желтый | 0.18 |  | 222
24 |  | красный | 0.18 |  | 222
Средняя оптическая длина ВОК |  |  |  |  | 222 | м
Прим-ие: проверку ВОК после прокладки допускается производить с одного конца кабеля
Подписали |  |  | Должность |  | Фамилия И.О | Подпись | Дата
Представители строительно-монтажной организации |  |  | Инженер-измеритель ОАО "Энергосвязь" |  | Соболев Л.Л |  | 2007-08-14
|  |  | Представитель "NSW cables" |  | Раймер А.В..
|  |  | Руководитель проекта ИЦ "Энерго" |  | Зеркаев П.П.
Представители технадзора |  |  | Начальник ЛСС ОАО " Ростелеком" |  | Бунин Е.Г.
|  |  | Начальник Омского РО ИТС и СС и КС |  | Медведев А.А.

## №1.01
Форма ВОЛС-РД-6
ВОЛС: "Челябинск - Хабаровск"
Участок: 107.2.1 ПС 110 кВ Московка - ПС 110 кВ Куйбышевская
Протокол № 107.2.1 - 01
Измерения затухания ОВ строительной длины после прокладки
Строительно-монтажная организация: ОАО "Энергосвязь"
Кабель проложен между муфтой № 107.2-11/Оп.189 и муфтой № 107.2.1-01/Оп.10(МО)
Марка кабеля A - D(T)H 1х24E9/125 0,36F3,5+0,22H18 TR | [5 empty] | Тип кабеля ОКСН
Кабельный барабан № V1045 F5750 |  |  |  |  | Кабель № 397278/5
Физическая длина кабеля 1575 м |  |  |  | Строительная длина: L 107.2.1 - 01
Измерительное оборудование:рефлектометр "Anritsu" MW 9076B1 №6200269786
Установочные данные: показатель преломления 1,4682
длина волны- 1,55 мкм : длительность импульса- 10 ns диапазон -2, 5 км
№ ОВ | Цвет модуля | Цвет ОВ | Коэфф.затухания(дБ/км) |  | Оптическая длина(м) | Примечание
А-Б
1 | синий | синий | 0.18 |  | 1607
2 |  | оранжевый | 0.18 |  | 1607
3 |  | зеленый | 0.2 |  | 1607
4 |  | коричневый | 0.19 |  | 1607
5 |  | серый | 0.19 |  | 1608
6 |  | белый | 0.19 |  | 1607
7 |  | красный | 0.18 |  | 1604
8 |  | черный | 0.18 |  | 1607
9 |  | желтый | 0.18 |  | 1608
10 |  | фиолетовый | 0.18 |  | 1607
11 |  | розовый | 0.19 |  | 1608
12 |  | голубой | 0.18 |  | 1607
13 | оранжевый | синий | 0.18 |  | 1608
14 |  | оранжевый | 0.18 |  | 1607
15 |  | зеленый | 0.19 |  | 1607
16 |  | коричневый | 0.19 |  | 1607
17 |  | серый | 0.19 |  | 1608
18 |  | белый | 0.18 |  | 1607
19 |  | красный | 0.18 |  | 1608
20 |  | черный | 0.19 |  | 1608
21 |  | желтый | 0.18 |  | 1608
22 |  | фиолетовый | 0.18 |  | 1607
23 |  | розовый | 0.19 |  | 1608
24 |  | голубой | 0.19 |  | 1607
Средняя оптическая длина ВОК |  |  |  |  | 1607.25 | м
Прим-ие: проверку ВОК после прокладки допускается производить с одного конца кабеля
Подписали |  |  | Должность |  | Фамилия И.О | Подпись | Дата
Представители строительно-монтажной организации |  |  | Инженер-измеритель ОАО "Энергосвязь" |  | Соболев Л.Л |  | 2007-06-28
|  |  | Представитель "NSW cables" |  | Раймер А.В..
|  |  | Руководитель проекта ИЦ "Энерго" |  | Зеркаев П.П.
Представители технадзора |  |  | Начальник ЛСС ОАО " Ростелеком" |  | Бунин Е.Г.
|  |  | Начальник Омского РО ИТС и СС и КС |  | Медведев А.А.

## №1.02
Форма ВОЛС-РД-6
ВОЛС: "Челябинск - Хабаровск"
Участок: 107.2.1 ПС 110 кВ Московка - ПС 110 кВ Куйбышевская
Протокол № 107.2.1 - 02
Измерения затухания ОВ строительной длины после прокладки
Строительно-монтажная организация: ОАО "Энергосвязь"
Кабель проложен между муфтой № 107.2.1-01/Оп.10(МО) и муфтой № 107.2.1-02/Оп.22(МО)
Марка кабеля OPGW - DAB 24E9 (AA/ACS 0/57) |  |  |  |  | Тип кабеля ОКГТ
Кабельный барабан № AH 142 06 809 |  |  |  |  | Кабель № 107.2 - 02
Физическая длина кабеля 2507 м |  |  |  | Строительная длина: L 107.2.1 - 02
Измерительное оборудование:рефлектометр "Anritsu" MW 9076B1 №6200269786
Установочные данные: показатель преломления 1,4682
длина волны- 1,55 мкм : длительность импульса- 10 ns диапазон - 5 км
№ ОВ | Цвет модуля | Цвет ОВ | Коэфф.затухания(дБ/км) |  | Оптическая длина(м) | Примечание
А-Б
1 | синий | синий | 0.18 |  | 2528
2 |  | оранжевый | 0.19 |  | 2528
3 |  | зеленый | 0.18 |  | 2527
4 |  | коричневый | 0.18 |  | 2528
5 |  | серый | 0.18 |  | 2528
6 |  | белый | 0.18 |  | 2527
7 |  | красный | 0.19 |  | 2528
8 |  | черный | 0.18 |  | 2527
9 |  | желтый | 0.18 |  | 2528
10 |  | фиолетовый | 0.18 |  | 2528
11 |  | розовый | 0.19 |  | 2527
12 |  | голубой | 0.19 |  | 2527
13 | оранжевый | синий | 0.18 |  | 2528
14 |  | оранжевый | 0.19 |  | 2528
15 |  | зеленый | 0.19 |  | 2527
16 |  | коричневый | 0.18 |  | 2528
17 |  | серый | 0.18 |  | 2528
18 |  | белый | 0.18 |  | 2527
19 |  | красный | 0.18 |  | 2527
20 |  | черный | 0.18 |  | 2528
21 |  | желтый | 0.18 |  | 2528
22 |  | фиолетовый | 0.18 |  | 2528
23 |  | розовый | 0.18 |  | 2525
24 |  | голубой | 0.18 |  | 2528
Средняя оптическая длина ВОК |  |  |  |  | 2527.5417 | м
Прим-ие: проверку ВОК после прокладки допускается производить с одного конца кабеля
Подписали |  |  | Должность |  | Фамилия И.О | Подпись | Дата
Представители строительно-монтажной организации |  |  | Инженер-измеритель ОАО "Энергосвязь" |  | Соболев Л.Л |  | 2007-06-29
|  |  | Представитель "NSW cables" |  | Раймер А.В..
|  |  | Руководитель проекта ИЦ "Энерго" |  | Зеркаев П.П.
Представители технадзора |  |  | Начальник ЛСС ОАО " Ростелеком" |  | Бунин Е.Г.
|  |  | Начальник Омского РО ИТС и СС и КС |  | Медведев А.А.

## №1.3
Форма ВОЛС-РД-6
ВОЛС: "Челябинск - Хабаровск"
Участок: 107.2.1 ПС 110 кВ Московка - ПС 110 кВ Куйбышевская
Протокол № 107.2.1 - 03
Измерения затухания ОВ строительной длины после прокладки
Строительно-монтажная организация: ОАО "Энергосвязь"
Кабель проложен между муфтой № 107.2.1-11/Оп.26(МО) и муфтой № 107.2.1-03/Оп.40(аМО)
Марка кабеля OPGW - DAB 24E9 (AA/ACS 0/57) |  |  |  |  | Тип кабеля ОКГТ
Кабельный барабан № AH 142 06 804 |  |  |  |  | Кабель № 107.2 - 03
Физическая длина кабеля 2420 м |  |  |  | Строительная длина: L 107.2.1 - 03
Измерительное оборудование:рефлектометр "Anritsu" MW 9076B1 №6200269786
Установочные данные: показатель преломления 1,4682
длина волны- 1,55 мкм : длительность импульса- 10 ns диапазон - 2,5 км
№ ОВ | Цвет модуля | Цвет ОВ | Коэфф.затухания(дБ/км) |  | Оптическая длина(м) | Примечание
А-Б
1 | синий | синий | 0.18 |  | 2446
2 |  | оранжевый | 0.19 |  | 2446
3 |  | зеленый | 0.18 |  | 2446
4 |  | коричневый | 0.19 |  | 2446
5 |  | серый | 0.19 |  | 2446
6 |  | белый | 0.18 |  | 2445
7 |  | красный | 0.19 |  | 2445
8 |  | черный | 0.2 |  | 2445
9 |  | желтый | 0.19 |  | 2445
10 |  | фиолетовый | 0.19 |  | 2445
11 |  | розовый | 0.19 |  | 2445
12 |  | голубой | 0.18 |  | 2445
13 | оранжевый | синий | 0.19 |  | 2445
14 |  | оранжевый | 0.19 |  | 2445
15 |  | зеленый | 0.19 |  | 2445
16 |  | коричневый | 0.18 |  | 2445
17 |  | серый | 0.18 |  | 2445
18 |  | белый | 0.18 |  | 2445
19 |  | красный | 0.18 |  | 2445
20 |  | черный | 0.18 |  | 2445
21 |  | желтый | 0.19 |  | 2446
22 |  | фиолетовый | 0.19 |  | 2445
23 |  | розовый | 0.18 |  | 2445
24 |  | голубой | 0.19 |  | 2445
Средняя оптическая длина ВОК |  |  |  |  | 2445.25 | м
Прим-ие: проверку ВОК после прокладки допускается производить с одного конца кабеля
Подписали |  |  | Должность |  | Фамилия И.О | Подпись | Дата
Представители строительно-монтажной организации |  |  | Инженер-измеритель ОАО "Энергосвязь" |  | Соболев Л.Л |  | 2007-08-16
|  |  | Представитель "NSW cables" |  | Раймер А.В..
|  |  | Руководитель проекта ИЦ "Энерго" |  | Зеркаев П.П.
Представители технадзора |  |  | Начальник ЛСС ОАО " Ростелеком" |  | Бунин Е.Г.
|  |  | Начальник Омского РО ИТС и СС и КС |  | Медведев А.А.

## №1.4
Форма ВОЛС-РД-6
ВОЛС: "Челябинск - Хабаровск"
Участок: 107.2.1 ПС 110 кВ Московка - ПС 110 кВ Куйбышевская
Протокол № 107.2.1 - 04
Измерения затухания ОВ строительной длины после прокладки
Строительно-монтажная организация: ОАО "Энергосвязь"
Кабель проложен между муфтой № 107.2.1-03/Оп.40(аМО) и муфтой № 107.2.1-12/Оп.45(аМО)
Марка кабеля OPGW - DAB 24E9 (AA/ACS 0/57) |  |  |  |  | Тип кабеля ОКГТ
Кабельный барабан № AH 142 06 802 |  |  |  |  | Кабель № 107.2 - 04
Физическая длина кабеля 753 м |  |  |  | Строительная длина: L 107.2.1 - 04
Измерительное оборудование:рефлектометр "Anritsu" MW 9076B1 №6200269786
Установочные данные: показатель преломления 1,4682
длина волны- 1,55 мкм : длительность импульса- 10 ns диапазон - 5 км
№ ОВ | Цвет модуля | Цвет ОВ | Коэфф.затухания(дБ/км) |  | Оптическая длина(м) | Примечание
А-Б
1 | синий | синий | 0.18 |  | 767
2 |  | оранжевый | 0.18 |  | 767
3 |  | зеленый | 0.18 |  | 767
4 |  | коричневый | 0.18 |  | 767
5 |  | серый | 0.18 |  | 767
6 |  | белый | 0.18 |  | 767
7 |  | красный | 0.18 |  | 767
8 |  | черный | 0.2 |  | 767
9 |  | желтый | 0.18 |  | 767
10 |  | фиолетовый | 0.19 |  | 767
11 |  | розовый | 0.18 |  | 767
12 |  | голубой | 0.18 |  | 767
13 | оранжевый | синий | 0.18 |  | 767
14 |  | оранжевый | 0.18 |  | 767
15 |  | зеленый | 0.19 |  | 767
16 |  | коричневый | 0.18 |  | 767
17 |  | серый | 0.18 |  | 767
18 |  | белый | 0.18 |  | 767
19 |  | красный | 0.18 |  | 767
20 |  | черный | 0.18 |  | 767
21 |  | желтый | 0.18 |  | 767
22 |  | фиолетовый | 0.18 |  | 767
23 |  | розовый | 0.19 |  | 767
24 |  | голубой | 0.18 |  | 767
Средняя оптическая длина ВОК |  |  |  |  | 767 | м
Прим-ие: проверку ВОК после прокладки допускается производить с одного конца кабеля
Подписали |  |  | Должность |  | Фамилия И.О | Подпись | Дата
Представители строительно-монтажной организации |  |  | Инженер-измеритель ОАО "Энергосвязь" |  | Соболев Л.Л |  | 2007-06-20
|  |  | Представитель "NSW cables" |  | Раймер А.В..
|  |  | Руководитель проекта ИЦ "Энерго" |  | Зеркаев П.П.
Представители технадзора |  |  | Начальник ЛСС ОАО " Ростелеком" |  | Бунин Е.Г.
|  |  | Начальник Омского РО ИТС и СС и КС |  | Медведев А.А.

## №1.5
Форма ВОЛС-РД-6
ВОЛС: "Челябинск - Хабаровск"
Участок: 107.2.1 ПС 110 кВ Московка - ПС 110 кВ Куйбышевская
Протокол № 107.2 - 05
Измерения затухания ОВ строительной длины после прокладки
Строительно-монтажная организация: ОАО "Энергосвязь"
Кабель проложен между муфтой № 107.2.1-04/Оп.54(МО) и муфтой № 107.2.1-05/Оп.59(МО)
Марка кабеля OPGW - DAB 24E9 (AA/ACS 0/57) |  |  |  |  | Тип кабеля ОКГТ
Кабельный барабан № AH 142 06 850 |  |  |  |  | Кабель № 107.2 - 05
Физическая длина кабеля 920 м |  |  |  | Строительная длина: L 107.2.1 - 05
Измерительное оборудование:рефлектометр "Anritsu" MW 9076B1 №6200269786
Установочные данные: показатель преломления 1,4682
длина волны- 1,55 мкм : длительность импульса- 10 ns диапазон - 1 км
№ ОВ | Цвет модуля | Цвет ОВ | Коэфф.затухания(дБ/км) |  | Оптическая длина(м) | Примечание
А-Б
1 | синий | синий | 0.18 |  | 926
2 |  | оранжевый | 0.19 |  | 927
3 |  | зеленый | 0.18 |  | 927
4 |  | коричневый | 0.18 |  | 926
5 |  | серый | 0.18 |  | 927
6 |  | белый | 0.19 |  | 926
7 |  | красный | 0.18 |  | 926
8 |  | черный | 0.18 |  | 926
9 |  | желтый | 0.18 |  | 927
10 |  | фиолетовый | 0.18 |  | 926
11 |  | розовый | 0.18 |  | 926
12 |  | голубой | 0.18 |  | 926
13 | оранжевый | синий | 0.19 |  | 926
14 |  | оранжевый | 0.18 |  | 926
15 |  | зеленый | 0.19 |  | 927
16 |  | коричневый | 0.18 |  | 926
17 |  | серый | 0.18 |  | 926
18 |  | белый | 0.18 |  | 926
19 |  | красный | 0.18 |  | 926
20 |  | черный | 0.18 |  | 926
21 |  | желтый | 0.18 |  | 922
22 |  | фиолетовый | 0.18 |  | 926
23 |  | розовый | 0.18 |  | 926
24 |  | голубой | 0.18 |  | 926
Средняя оптическая длина ВОК |  |  |  |  | 926.0417 | м
Прим-ие: проверку ВОК после прокладки допускается производить с одного конца кабеля
Подписали |  |  | Должность |  | Фамилия И.О | Подпись | Дата
Представители строительно-монтажной организации |  |  | Инженер-измеритель ОАО "Энергосвязь" |  | Соболев Л.Л |  | 2007-06-20
|  |  | Представитель "NSW cables" |  | Раймер А.В..
|  |  | Руководитель проекта ИЦ "Энерго" |  | Зеркаев П.П.
Представители технадзора |  |  | Начальник ЛСС ОАО " Ростелеком" |  | Бунин Е.Г.
|  |  | Начальник Омского РО ИТС и СС и КС |  | Медведев А.А.

## №1.6
Форма ВОЛС-РД-6
ВОЛС: "Челябинск - Хабаровск"
Участок: 107.2.1 ПС 110 кВ Московка - ПС 110 кВ Куйбышевская
Протокол № 107.2.1 - 06
Измерения затухания ОВ строительной длины после прокладки
Строительно-монтажная организация: ОАО "Энергосвязь"
Кабель проложен между муфтой № 107.2.1-05/Оп.59(МО) и муфтой № 107.2.1-06/Оп.28(ОТ)
Марка кабеля A - D(T)H 1х24E9/125 0,36F3,5+0,22H18 TR | [5 empty] | Тип кабеля ОКСН
Кабельный барабан № V1205 F1452 |  |  |  |  | Кабель № 397278/2
Физическая длина кабеля 1628 м |  |  |  | Строительная длина: L 107.2.1 - 06
Измерительное оборудование:рефлектометр "Anritsu" MW 9076B1 №6200269786
Установочные данные: показатель преломления 1,4682
длина волны- 1,55 мкм : длительность импульса- 10 ns диапазон - 2,5 км
№ ОВ | Цвет модуля | Цвет ОВ | Коэфф.затухания(дБ/км) |  | Оптическая длина(м) | Примечание
А-Б
1 | синий | синий | 0.2 |  | 1633
2 |  | оранжевый | 0.2 |  | 1633
3 |  | зеленый | 0.18 |  | 1633
4 |  | коричневый | 0.18 |  | 1633
5 |  | серый | 0.18 |  | 1633
6 |  | белый | 0.2 |  | 1633
7 |  | красный | 0.19 |  | 1633
8 |  | черный | 0.19 |  | 1633
9 |  | желтый | 0.18 |  | 1634
10 |  | фиолетовый | 0.18 |  | 1633
11 |  | розовый | 0.18 |  | 1633
12 |  | голубой | 0.18 |  | 1633
13 | оранжевый | синий | 0.18 |  | 1633
14 |  | оранжевый | 0.19 |  | 1633
15 |  | зеленый | 0.18 |  | 1633
16 |  | коричневый | 0.19 |  | 1633
17 |  | серый | 0.18 |  | 1633
18 |  | белый | 0.18 |  | 1633
19 |  | красный | 0.18 |  | 1633
20 |  | черный | 0.18 |  | 1633
21 |  | желтый | 0.18 |  | 1633
22 |  | фиолетовый | 0.18 |  | 1634
23 |  | розовый | 0.18 |  | 1633
24 |  | голубой | 0.18 |  | 1633
Средняя оптическая длина ВОК |  |  |  |  | 1633.0833 | м
Прим-ие: проверку ВОК после прокладки допускается производить с одного конца кабеля
Подписали |  |  | Должность |  | Фамилия И.О | Подпись | Дата
Представители строительно-монтажной организации |  |  | Инженер-измеритель ОАО "Энергосвязь" |  | Соболев Л.Л |  | 2007-06-27
|  |  | Представитель "NSW cables" |  | Раймер А.В..
|  |  | Руководитель проекта ИЦ "Энерго" |  | Зеркаев П.П.
Представители технадзора |  |  | Начальник ЛСС ОАО " Ростелеком" |  | Бунин Е.Г.
|  |  | Начальник Омского РО ИТС и СС и КС |  | Медведев А.А.

## №1.7
Форма ВОЛС-РД-6
ВОЛС: "Челябинск - Хабаровск"
Участок: 107.2.1 ПС 110 кВ Московка - ПС 110 кВ Куйбышевская
Протокол № 107.2.1 - 07
Измерения затухания ОВ строительной длины после прокладки
Строительно-монтажная организация: ОАО "Энергосвязь"
Кабель проложен между муфтой № 107.2.1-06/Оп.28(ОТ) и муфтой № 107.2.1-13/Оп.20(ОТ)
Марка кабеля A - D(T)H 1х24E9/125 0,36F3,5+0,22H18 TR | [5 empty] | Тип кабеля ОКСН
Кабельный барабан № V1205 F1397 |  |  |  |  | Кабель № 397278/6
Физическая длина кабеля 2071 м |  |  |  | Строительная длина: L 107.2.1 - 07
Измерительное оборудование:рефлектометр "Anritsu" MW 9076B1 №6200269786
Установочные данные: показатель преломления 1,4682
длина волны- 1,55 мкм : длительность импульса- 10 ns диапазон - 2,5 км
№ ОВ | Цвет модуля | Цвет ОВ | Коэфф.затухания(дБ/км) |  | Оптическая длина(м) | Примечание
А-Б
1 | синий | синий | 0.19 |  | 2069
2 |  | оранжевый | 0.18 |  | 2067
3 |  | зеленый | 0.18 |  | 2071
4 |  | коричневый | 0.18 |  | 2072
5 |  | серый | 0.18 |  | 2072
6 |  | белый | 0.18 |  | 2072
7 |  | красный | 0.18 |  | 2072
8 |  | черный | 0.19 |  | 2073
9 |  | желтый | 0.18 |  | 2072
10 |  | фиолетовый | 0.19 |  | 2072
11 |  | розовый | 0.18 |  | 2072
12 |  | голубой | 0.18 |  | 2072
13 | оранжевый | синий | 0.18 |  | 2072
14 |  | оранжевый | 0.18 |  | 2068
15 |  | зеленый | 0.19 |  | 2071
16 |  | коричневый | 0.18 |  | 2072
17 |  | серый | 0.19 |  | 2073
18 |  | белый | 0.19 |  | 2072
19 |  | красный | 0.18 |  | 2072
20 |  | черный | 0.18 |  | 2072
21 |  | желтый | 0.19 |  | 2073
22 |  | фиолетовый | 0.18 |  | 2073
23 |  | розовый | 0.19 |  | 2073
24 |  | голубой | 0.18 |  | 2072
Средняя оптическая длина ВОК |  |  |  |  | 2071.625 | м
Прим-ие: проверку ВОК после прокладки допускается производить с одного конца кабеля
Подписали |  |  | Должность |  | Фамилия И.О | Подпись | Дата
Представители строительно-монтажной организации |  |  | Инженер-измеритель ОАО "Энергосвязь" |  | Соболев Л.Л |  | 2007-06-25
|  |  | Представитель "NSW cables" |  | Раймер А.В..
|  |  | Руководитель проекта ИЦ "Энерго" |  | Зеркаев П.П.
Представители технадзора |  |  | Начальник ЛСС ОАО " Ростелеком" |  | Бунин Е.Г.
|  |  | Начальник Омского РО ИТС и СС и КС |  | Медведев А.А.

## №1.8
Форма ВОЛС-РД-6
ВОЛС: "Челябинск - Хабаровск"
Участок: 107.2.1 ПС 110 кВ Московка - ПС 110 кВ Куйбышевская
Протокол № 107.2.1 - 08
Измерения затухания ОВ строительной длины после прокладки
Строительно-монтажная организация: ОАО "Энергосвязь"
Кабель проложен между муфтой № 107.2.1-07/Оп.19(ОТ) и муфтой № 107.2.1-08/Оп.12(ОТ)
Марка кабеля A - D(T)H 1х24E9/125 0,36F3,5+0,22H18 TR | [5 empty] | Тип кабеля ОКСН
Кабельный барабан № V1205 F1338 |  |  |  |  | Кабель № 397278/3
Физическая длина кабеля 2294 м |  |  |  | Строительная длина: L 107.2.1 - 08
Измерительное оборудование:рефлектометр "Anritsu" MW 9076B1 №6200269786
Установочные данные: показатель преломления 1,4682
длина волны- 1,55 мкм : длительность импульса- 10 ns диапазон - 2,5 км
№ ОВ | Цвет модуля | Цвет ОВ | Коэфф.затухания(дБ/км) |  | Оптическая длина(м) | Примечание
А-Б
1 | синий | синий | 0.18 |  | 2297
2 |  | оранжевый | 0.18 |  | 2296
3 |  | зеленый | 0.18 |  | 2297
4 |  | коричневый | 0.18 |  | 2297
5 |  | серый | 0.18 |  | 2297
6 |  | белый | 0.18 |  | 2296
7 |  | красный | 0.19 |  | 2297
8 |  | черный | 0.19 |  | 2296
9 |  | желтый | 0.18 |  | 2297
10 |  | фиолетовый | 0.18 |  | 2297
11 |  | розовый | 0.18 |  | 2297
12 |  | голубой | 0.2 |  | 2296
13 | оранжевый | синий | 0.19 |  | 2297
14 |  | оранжевый | 0.19 |  | 2296
15 |  | зеленый | 0.19 |  | 2296
16 |  | коричневый | 0.18 |  | 2296
17 |  | серый | 0.18 |  | 2297
18 |  | белый | 0.19 |  | 2297
19 |  | красный | 0.19 |  | 2297
20 |  | черный | 0.19 |  | 2297
21 |  | желтый | 0.18 |  | 2297
22 |  | фиолетовый | 0.18 |  | 2297
23 |  | розовый | 0.18 |  | 2297
24 |  | голубой | 0.18 |  | 2296
Средняя оптическая длина ВОК |  |  |  |  | 2296.6667 | м
Прим-ие: проверку ВОК после прокладки допускается производить с одного конца кабеля
Подписали |  |  | Должность |  | Фамилия И.О | Подпись | Дата
Представители строительно-монтажной организации |  |  | Инженер-измеритель ОАО "Энергосвязь" |  | Соболев Л.Л |  | 2007-06-26
|  |  | Представитель "NSW cables" |  | Раймер А.В..
|  |  | Руководитель проекта ИЦ "Энерго" |  | Зеркаев П.П.
Представители технадзора |  |  | Начальник ЛСС ОАО " Ростелеком" |  | Бунин Е.Г.
|  |  | Начальник Омского РО ИТС и СС и КС |  | Медведев А.А.

## №1.9
Форма ВОЛС-РД-6
ВОЛС: "Челябинск - Хабаровск"
Участок: 107.2.1 ПС 110 кВ Московка - ПС 110 кВ Куйбышевская
Протокол № 107.2.1 - 09
Измерения затухания ОВ строительной длины после прокладки
Строительно-монтажная организация: ОАО "Энергосвязь"
Кабель проложен между муфтой № 107.2.1-08/Оп.12(ОТ) и муфтой № 107.2.1-09/Оп.1(ОТ)
Марка кабеля A - D(T)H 1х24E9/125 0,36F3,5+0,22H18 TR | [5 empty] | Тип кабеля ОКСН
Кабельный барабан № V1205 F1412 |  |  |  |  | Кабель № 397278/1
Физическая длина кабеля 2820 м |  |  |  | Строительная длина: L 107.2.1 - 09
Измерительное оборудование:рефлектометр "Anritsu" MW 9076B1 №6200269786
Установочные данные: показатель преломления 1,4682
длина волны- 1,55 мкм : длительность импульса- 10 ns диапазон - 5 км
№ ОВ | Цвет модуля | Цвет ОВ | Коэфф.затухания(дБ/км) |  | Оптическая длина(м) | Примечание
А-Б
1 | синий | синий | 0.2 |  | 2823
2 |  | оранжевый | 0.2 |  | 2822
3 |  | зеленый | 0.19 |  | 2822
4 |  | коричневый | 0.19 |  | 2822
5 |  | серый | 0.2 |  | 2823
6 |  | белый | 0.18 |  | 2822
7 |  | красный | 0.18 |  | 2823
8 |  | черный | 0.18 |  | 2823
9 |  | желтый | 0.19 |  | 2823
10 |  | фиолетовый | 0.19 |  | 2823
11 |  | розовый | 0.19 |  | 2823
12 |  | голубой | 0.19 |  | 2823
13 | оранжевый | синий | 0.18 |  | 2823
14 |  | оранжевый | 0.19 |  | 2822
15 |  | зеленый | 0.19 |  | 2822
16 |  | коричневый | 0.18 |  | 2822
17 |  | серый | 0.18 |  | 2823
18 |  | белый | 0.19 |  | 2823
19 |  | красный | 0.18 |  | 2823
20 |  | черный | 0.19 |  | 2823
21 |  | желтый | 0.18 |  | 2823
22 |  | фиолетовый | 0.18 |  | 2823
23 |  | розовый | 0.18 |  | 2823
24 |  | голубой | 0.18 |  | 2822
Средняя оптическая длина ВОК |  |  |  |  | 2822.6667 | м
Прим-ие: проверку ВОК после прокладки допускается производить с одного конца кабеля
Подписали |  |  | Должность |  | Фамилия И.О | Подпись | Дата
Представители строительно-монтажной организации |  |  | Инженер-измеритель ОАО "Энергосвязь" |  | Соболев Л.Л |  | 2007-06-26
|  |  | Представитель "NSW cables" |  | Раймер А.В..
|  |  | Руководитель проекта ИЦ "Энерго" |  | Зеркаев П.П.
Представители технадзора |  |  | Начальник ЛСС ОАО " Ростелеком" |  | Бунин Е.Г.
|  |  | Начальник Омского РО ИТС и СС и КС |  | Медведев А.А.

## №1.10
Форма ВОЛС-РД-6
ВОЛС: "Челябинск - Хабаровск"
Участок: 107.2.1 ПС 110 кВ Московка - ПС 110 кВ Куйбышевская
Протокол № 107.2.1 - 10
Измерения затухания ОВ строительной длины после прокладки
Строительно-монтажная организация: ОАО "Энергосвязь"
Кабель проложен между муфтой № 107.2.1-09/Оп.1(ОТ) и муфтой № 107.2.1-10/Оп.8бТК
Марка кабеля A - D(T)H 1х24E9/125 0,36F3,5+0,22H18 TR |  |  |  |  | Тип кабеля ОКСН
Кабельный барабан № V1205 F1408 |  |  |  |  | Кабель № 397278/4
Физическая длина кабеля 2155 м |  |  |  | Строительная длина: L 107.2.1 - 10
Измерительное оборудование:рефлектометр "Anritsu" MW 9076B1 №6200269786
Установочные данные: показатель преломления 1,4682
длина волны- 1,55 мкм : длительность импульса- 10 ns диапазон - 2,5 км
№ ОВ | Цвет модуля | Цвет ОВ | Коэфф.затухания(дБ/км) |  | Оптическая длина(м) | Примечание
А-Б
1 | синий | синий | 0.18 |  | 2157
2 |  | оранжевый | 0.19 |  | 2157
3 |  | зеленый | 0.18 |  | 2156
4 |  | коричневый | 0.18 |  | 2157
5 |  | серый | 0.18 |  | 2157
6 |  | белый | 0.19 |  | 2157
7 |  | красный | 0.18 |  | 2157
8 |  | черный | 0.18 |  | 2157
9 |  | желтый | 0.18 |  | 2157
10 |  | фиолетовый | 0.18 |  | 2158
11 |  | розовый | 0.18 |  | 2153
12 |  | голубой | 0.18 |  | 2157
13 | оранжевый | синий | 0.19 |  | 2157
14 |  | оранжевый | 0.19 |  | 2156
15 |  | зеленый | 0.18 |  | 2157
16 |  | коричневый | 0.18 |  | 2157
17 |  | серый | 0.18 |  | 2157
18 |  | белый | 0.19 |  | 2157
19 |  | красный | 0.18 |  | 2157
20 |  | черный | 0.18 |  | 2157
21 |  | желтый | 0.18 |  | 2157
22 |  | фиолетовый | 0.19 |  | 2157
23 |  | розовый | 0.18 |  | 2158
24 |  | голубой | 0.18 |  | 2157
Средняя оптическая длина ВОК |  |  |  |  | 2156.8333 | м
Прим-ие: проверку ВОК после прокладки допускается производить с одного конца кабеля
Подписали |  |  | Должность |  | Фамилия И.О | Подпись | Дата
Представители строительно-монтажной организации |  |  | Инженер-измеритель ОАО "Энергосвязь" |  | Соболев Л.Л |  | 2007-06-25
|  |  | Представитель "NSW cables" |  | Раймер А.В..
|  |  | Руководитель проекта ИЦ "Энерго" |  | Зеркаев П.П.
Представители технадзора |  |  | Начальник ЛСС ОАО " Ростелеком" |  | Бунин Е.Г.
|  |  | Начальник Омского РО ИТС и СС и КС |  | Медведев А.А.

## №1.12
Форма ВОЛС-РД-6
ВОЛС: "Челябинск - Хабаровск"
Участок: 107.2.1 ПС 110 кВ Московка - ПС 110 кВ Куйбышевская
Протокол № 107.2.1 - 12
Измерения затухания ОВ строительной длины после прокладки
Строительно-монтажная организация: ОАО "Энергосвязь"
Кабель проложен между муфтой № 107.2.1-12/Оп.45 и муфтой № 107.2.1-04/Оп.54
Марка кабеля OPGW - DAB 24E9 (AA/ACS 0/57) |  |  |  |  | Тип кабеля ОКГТ
Кабельный барабан № AH 142 06 802 |  |  |  |  | Кабель № 107.2 - 04
Физическая длина кабеля 1390 м |  |  |  | Строительная длина: L 107.2.1 - 04
Измерительное оборудование:рефлектометр "Anritsu" MW 9076B1 №6200269786
Установочные данные: показатель преломления 1,4682
длина волны- 1,55 мкм : длительность импульса- 10 ns диапазон - 2,5 км
№ ОВ | Цвет модуля | Цвет ОВ | Коэфф.затухания(дБ/км) |  | Оптическая длина(м) | Примечание
А-Б
1 | синий | синий | 0.18 |  | 1438
2 |  | оранжевый | 0.18 |  | 1437
3 |  | зеленый | 0.18 |  | 1437
4 |  | коричневый | 0.19 |  | 1437
5 |  | серый | 0.18 |  | 1437
6 |  | белый | 0.18 |  | 1437
7 |  | красный | 0.19 |  | 1437
8 |  | черный | 0.18 |  | 1437
9 |  | желтый | 0.19 |  | 1437
10 |  | фиолетовый | 0.19 |  | 1437
11 |  | розовый | 0.19 |  | 1437
12 |  | голубой | 0.18 |  | 1437
13 | оранжевый | синий | 0.18 |  | 1437
14 |  | оранжевый | 0.18 |  | 1437
15 |  | зеленый | 0.18 |  | 1437
16 |  | коричневый | 0.18 |  | 1437
17 |  | серый | 0.19 |  | 1437
18 |  | белый | 0.19 |  | 1437
19 |  | красный | 0.19 |  | 1437
20 |  | черный | 0.19 |  | 1437
21 |  | желтый | 0.19 |  | 1437
22 |  | фиолетовый | 0.19 |  | 1437
23 |  | розовый | 0.19 |  | 1437
24 |  | голубой | 0.18 |  | 1437
Средняя оптическая длина ВОК |  |  |  |  | 1437.0417 | м
Прим-ие: проверку ВОК после прокладки допускается производить с одного конца кабеля
Подписали |  |  | Должность |  | Фамилия И.О | Подпись | Дата
Представители строительно-монтажной организации |  |  | Инженер-измеритель ОАО "Энергосвязь" |  | Соболев Л.Л |  | 2007-08-12
|  |  | Представитель "NSW cables" |  | Раймер А.В..
|  |  | Руководитель проекта ИЦ "Энерго" |  | Зеркаев П.П.
Представители технадзора |  |  | Начальник ЛСС ОАО " Ростелеком" |  | Бунин Е.Г.
|  |  | Начальник Омского РО ИТС и СС и КС |  | Медведев А.А.

## №1.13
Форма ВОЛС-РД-6
ВОЛС: "Челябинск - Хабаровск"
Участок: 107.2.1 ПС 110 кВ Московка - ПС 110 кВ Куйбышевская
Протокол № 107.2.1 - 13
Измерения затухания ОВ строительной длины после прокладки
Строительно-монтажная организация: ОАО "Энергосвязь"
Кабель проложен между муфтой № 107.2.1-13/Оп.20(ОТ) и муфтой № 107.2.1-07/Оп.19(ОТ)
Марка кабеля A - D(T)H 1х24E9/125 0,36F3,5+0,22H18 TR |  |  |  |  | Тип кабеля ОКСН
Кабельный барабан № V1406 F4975 |  |  |  |  | Кабель №
Физическая длина кабеля 382 м |  |  |  | Строительная длина: L 107.2.1 - 13
Измерительное оборудование:рефлектометр "Anritsu" MW 9076B1 №6200269786
Установочные данные: показатель преломления 1,4682
длина волны- 1,55 мкм : длительность импульса- 10 ns диапазон - 1 км
№ ОВ | Цвет модуля | Цвет ОВ | Коэфф.затухания(дБ/км) |  | Оптическая длина(м) | Примечание
А-Б
1 | синий | синий | 0.18 |  | 386
2 |  | оранжевый | 0.18 |  | 386
3 |  | зеленый | 0.18 |  | 386
4 |  | коричневый | 0.18 |  | 386
5 |  | серый | 0.18 |  | 386
6 |  | белый | 0.18 |  | 386
7 |  | красный | 0.18 |  | 386
8 |  | черный | 0.18 |  | 386
9 |  | желтый | 0.18 |  | 386
10 |  | фиолетовый | 0.18 |  | 386
11 |  | розовый | 0.18 |  | 386
12 |  | голубой | 0.18 |  | 386
13 | оранжевый | синий | 0.18 |  | 386
14 |  | оранжевый | 0.18 |  | 386
15 |  | зеленый | 0.18 |  | 386
16 |  | коричневый | 0.18 |  | 386
17 |  | серый | 0.18 |  | 386
18 |  | белый | 0.18 |  | 386
19 |  | красный | 0.18 |  | 386
20 |  | черный | 0.18 |  | 386
21 |  | желтый | 0.18 |  | 386
22 |  | фиолетовый | 0.18 |  | 386
23 |  | розовый | 0.18 |  | 386
24 |  | голубой | 0.18 |  | 386
Средняя оптическая длина ВОК |  |  |  |  | 386 | м
Прим-ие: проверку ВОК после прокладки допускается производить с одного конца кабеля
Подписали |  |  | Должность |  | Фамилия И.О | Подпись | Дата
Представители строительно-монтажной организации |  |  | Инженер-измеритель ОАО "Энергосвязь" |  | Соболев Л.Л |  | 2007-08-20
|  |  | Представитель "NSW cables" |  | Раймер А.В..
|  |  | Руководитель проекта ИЦ "Энерго" |  | Зеркаев П.П.
Представители технадзора |  |  | Начальник ЛСС ОАО " Ростелеком" |  | Бунин Е.Г.
|  |  | Начальник Омского РО ИТС и СС и КС |  | Медведев А.А.

## №1.11
Форма ВОЛС-РД-6
ВОЛС: "Челябинск - Хабаровск"
Участок: 107.2.1 ПС 110 кВ Московка - ПС 110 кВ Куйбышевская
Протокол № 107.2.1 - 11
Измерения затухания ОВ строительной длины после прокладки
Строительно-монтажная организация: ОАО "Энергосвязь"
Кабель проложен между муфтой № 107.2.1-02/Оп.22(МО) и муфтой № 107.2.1-11/Оп.26(МО)
Марка кабеля A - D(T)H 1х24E9/125 0,36F3,5+0,22H18 TR |  |  |  |  | Тип кабеля ОКСН
Кабельный барабан № V1406 F4975 |  |  |  |  | Кабель №
Физическая длина кабеля 710 м |  |  |  | Строительная длина: L 107.2.1 - 11
Рефлектометр (тип, зав. №) |  |  |  | Acterna 5100 sn 4631 OTDR 5026HD sn 7668
Установочные данные: показатель преломления 1,4682
длина волны- 1,55 мкм : длительность импульса- 100 ns диапазон - 5 км
№ ОВ | Цвет модуля | Цвет ОВ | Коэфф.затухания(дБ/км) |  | Оптическая длина(м) | Примечание
А-Б
1 | синий | синий | 0.191 |  | 722
2 |  | оранжевый | 0.176 |  | 723
3 |  | зеленый | 0.204 |  | 722
4 |  | коричневый | 0.2 |  | 728
5 |  | серый | 0.168 |  | 723
6 |  | белый | 0.196 |  | 727
7 |  | красный | 0.179 |  | 723
8 |  | черный | 0.2 |  | 724
9 |  | желтый | 0.183 |  | 723
10 |  | фиолетовый | 0.198 |  | 724
11 |  | розовый | 0.19 |  | 724
12 |  | голубой | 0.2 |  | 723
13 | оранжевый | синий | 0.2 |  | 723
14 |  | оранжевый | 0.2 |  | 724
15 |  | зеленый | 0.156 |  | 723
16 |  | коричневый | 0.2 |  | 723
17 |  | серый | 0.2 |  | 724
18 |  | белый | 0.192 |  | 723
19 |  | красный | 0.146 |  | 723
20 |  | черный | 0.153 |  | 724
21 |  | желтый | 0.147 |  | 723
22 |  | фиолетовый | 0.144 |  | 723
23 |  | розовый | 0.2 |  | 723
24 |  | голубой | 0.176 |  | 723
Средняя оптическая длина ВОК |  |  |  |  | 723.5417 | м
Прим-ие: проверку ВОК после прокладки допускается производить с одного конца кабеля
Подписали |  |  | Должность |  | Фамилия И.О | Подпись | Дата
Представители строительно-монтажной организации |  |  | Инженер-измеритель ОАО "Энергосвязь" |  | Сурков А.В. |  | 2007-10-12
|  |  | Представитель "NSW cables" |  | Раймер А.В.
|  |  | Руководитель проекта ИЦ "Энерго" |  | Зеркаев П.П.
Представители технадзора |  |  | Начальник ЛСС ОАО " Ростелеком" |  | Бунин Е.Г.
|  |  | Начальник Омского РО ИТС и СС и КС |  | Медведев А.А.