#G0

РД 45.190-2001

РУКОВОДЯЩИЙ ДОКУМЕНТ ОТРАСЛИ

УЧАСТОК КАБЕЛЬНЫЙ ЭЛЕМЕНТАРНЫЙ

ВОЛОКОННО-ОПТИЧЕСКОЙ ЛИНИИ ПЕРЕДАЧИ

Типовая программа приемочных испытаний

Дата введения 2002-02-06*

______________________

* См. ярлык "Примечания"

1 Область применения

Настоящий руководящий документ (РД) отрасли (далее Программа) регламентирует состав типовой программы приемочных испытаний элементарного кабельного участка (ЭКУ) магистральных и внутризоновых подземных волоконно-оптических линий передачи (ВОЛП) сети связи общего пользования.

Программа уточняет состав и объем исполнительной документации на ЭКУ ВОЛП, предъявляемой рабочей комиссии, согласно #M12291 1200035399РД 45.156#S и [#M12291 12000369021#S, 2, 3].

Программа предназначена для строительных и эксплуатационных организаций Минсвязи России.

2 Нормативные ссылки

В настоящем руководящем документе отрасли использованы ссылки на следующие нормативные документы:

#M12291 1200036492ОСТ 45.121-97 Линии передачи кабельные магистральные и внутризоновые. Сооружения линейные. Термины и определения#S;

РД 45.155-2000 Заземление и выравнивание потенциалов аппаратуры ВОЛП на объектах проводной связи;

#M12291 1200035399РД 45.156-2000 Состав исполнительной документации на законченные строительством линейные сооружения магистральных и внутризоновых ВОЛП#S

#M12291 1200007759ОСТН 600-93 Отраслевые строительно-технологические нормы на монтаж сооружений связи, радиовещания и телевидения#S;

#M12291 871001110НПБ 05-93 Порядок участия органов Государственного пожарного надзора в работе комиссий по приемке в эксплуатацию законченных строительством объектов#S.

3 Определения и сокращения

В настоящей программе используются термины и определения в соответствии с #M12291 1200036492ОСТ 45.121#S и применены следующие сокращения:

ЭКУ - элементарный кабельный участок

ВОЛП - волоконно-оптическая линия передачи

НД - нормативная документация

ОК - оптический кабель

КИП - контрольно-измерительный пункт

ОРП - оконечный регенерационный пункт

НРП-О - необслуживаемый регенерационный пункт оптический

НРП - необслуживаемый регенерационный пункт

ОВ - оптическое волокно

ЛКС - линейно-кабельные сооружения

ВКУ (ODF) - вводно-кабельное устройство

OTDR - Optical Time Domain Reflectometer, оптический рефлектометр

4 Программа испытаний и порядок проведения

приемочных испытаний ЭКУ ВОЛП

4.1 Программа испытаний и рекомендуемый объем проверок с указанием методики приведены в таблице 1.

Таблица 1 - Программа испытаний

| #G0Перечень проверок | Объем и методика проверок |
| --- | --- |
| 1 | 2 |
| 1 | Ознакомление с проектной документацией | 100% Согласно 5.2 настоящего РД |
| 2 | Проверка исполнительной документации | 100% Проверяется соответствие требованиям #M12291 1200035399РД 45.156#S, с учетом уточнений настоящего РД |
| 3 | Осмотр и проверка кабельной трассы |  |
| 3.1 | Внешний осмотр | Не менее 30% трассы Проверяется наличие замерных столбиков и КИП, знаков на пересечениях с подземными коммуникациями, качество засыпки траншей и котлованов, расчистка и планировка трассы, очистка просек |
| 3.2 | Правильность привязок трассы | 5-10 точек на ЭКУ Проверяется наличие внешних и скрытых опознавательных устройств (маркеров), правильность их привязки на местности |
| 3.3 | Глубина прокладки ОК и сигнально-предупредительной ленты | Проверяется по актам на скрытые работы. По решению комиссии могут быть сделаны 2-3 раскопки на трассе ЭКУ |
| 3.4 | Размещение муфт и выкладка ОК в котлованах | 1-2 муфты на ЭКУ |
| 3.5 | Пересечения ОК с подземными инженерными коммуникациями, а также с автомобильными и железными дорогами | Проверяется по актам на скрытые работы. По решению комиссии могут быть сделаны 2-3 раскопки в местах пересечений |
| 3.6 | Переходы ОК через водные преграды | Осматриваются места расположения береговых муфт, места спуска трассы к водной преграде, наличие предусмотренных проектом створных знаков согласно #M12291 1200007759ОСТН-600#S |
| 3.7 | Прокладка ОК и размещение муфт в кабельной канализации | 10% смотровых устройств Проверяется выкладка ОК в транзитных смотровых устройствах, выкладка запасов |
|  |  | ОК и размещение муфт на стыке строительных длин ОК |
| 3.8 | Проверка КИП | 10% Производится внешний осмотр и проверка монтажа КИП. По решению комиссии могут быть выполнены контрольные измерения сопротивления изоляции оболочки ОК |
| 4 | Вводы ОК в ОРП | 100% Проверяется соответствие требованиям проекта и РД 45.155, монтаж ВКУ. По решению комиссии могут быть выполнены контрольные рефлектометрические измерения ОВ |
| 5 | Осмотр и проверка НРП-О |  |
| 5.1 | Качество строительных работ | 100% Проверяется качество монтажа контейнера НРП-О, обустройство площадки НРП-О и подъезда к нему |
| 5.2 | Ввод ОК в НРП-О и монтаж вводно-кабельных устройств | 100% Проверяется соответствие требованиям проекта и РД 45.155, монтаж ВКУ. По решению комиссии могут быть выполнены контрольные рефлектометрические измерения ОВ |
| 5.3 | Монтаж ввода электроснабжения, сигнализации, служебной связи | 100% Проверяется качество монтажа ввода электроснабжения, сигнализации и служебной связи |
| 5.4 | Монтаж защитного заземления НРП | 100% Проверяется по актам на скрытые работы. По решению комиссии может быть выполнено контрольное измерение сопротивления контура заземления |
| 5.5 | Комплектация НРП защитными средствами | 100% Проверяется внешним осмотром |
| 6 | Проверка защиты кабельной линии от ударов молнии | Проверяется по актам на скрытые работы. По решению комиссии в необходимых случаях может быть выполнена проверка расположения и глубины прокладки предусмотренных проектом защитных тросов |
| 7 | Проверка оптических и электрических параметров ЛКС ВОЛП | Проверяется по протоколам измерений, находящихся в составе исполнительной документации, подписанных представителем Заказчика. По решению приемочной комиссии могут быть выполнены измерения оптических параметров на всех ЭКУ по следующим показателям: - величина затухания ЭКУ, дБ; - километрическое затухание, дБ/км; -потери в сростках ОВ на ЭКУ. По решению приемочной комиссии могут быть также на всех ЭКУ выполнены контрольные измерения электрического сопротивления наружной оболочки находящихся в грунте ОК относительно земли (для оптических кабелей с металлическими элементами в защитных покровах) |
| 8 | Перечень проверок в соответствии с [5] | Программа испытаний и объем проверок в случае прокладки ОК в защитных пластмассовых трубах должны соответствовать [5, 6] |

Условия проведения приемочных испытаний определяются типом ЭКУ, характером и протяженностью трассы. Испытания проводятся в соответствии с программой по методике, согласованной с Заказчиком.

4.2 Для проведения приемочных испытаний ЭКУ ВОЛП должна создаваться и утверждаться приказом по организации Заказчика рабочая комиссия, в котором указываются наименование объекта, состав рабочей комиссии и сроки проведения приемочных испытаний.

В состав рабочей комиссии должны включаться представители Заказчика, эксплуатационной организации, осуществляющей технический надзор за строительством [#M12291 12000369664#S], Подрядчика, проектной организации, органа Госпожнадзора, органа Госкомсанэпиднадзора. Права и обязанности членов рабочей комиссии приведены в приложении А.

4.3 Рабочей комиссии представителем подрядчика должна предъявляться исполнительная документация в соответствии с приложением Б.

4.4 Если документация представлена не в полном объеме, а также если обнаружены отклонения от требований НД или же расхождения данных документации с данными контрольных измерений, выполненных в ходе приемочных испытаний, работа рабочей комиссии приостанавливается. В этом случае рабочей комиссией составляется акт, содержащий замечания и сроки их устранения. После устранения замечаний рабочая комиссия продолжает свою работу.

4.5 По результатам работы рабочей комиссии должен составляться акт о готовности законченного строительством ЭКУ ВОЛП (приложение В, форма В.1).

5 Состав и объем исполнительной документации

приемочных испытаний на ЭКУ ВОЛП

5.1 В составе исполнительной документации на ЭКУ ВОЛП рабочей комиссии должны предъявляться документы, подтверждающие правомочность проведения работ Подрядчиком:

а) копия лицензии на право ведения соответствующего вида строительно-монтажных работ. Лицензия должна быть установленной формы, с наличием регистрационного номера и указанием сроков ее действия. В обязательном приложении к лицензии должны быть оговорены условия осуществления лицензируемой деятельности;

б) копии удостоверений сотрудников на право ведения работ соответственно по прокладке, монтажу или измерениям используемых на ЭКУ ВОЛП видов оборудования, муфт, ОК и т.п.;

в) копии метрологических свидетельств о поверке средств измерений.

5.2 Проектная документация должна предъявляться в составе:

а) копия лицензии на право проведения проектных работ по сооружению ВОЛП;

б) утвержденный проект;

в) откорректированные рабочие чертежи на ЛКС ВОЛП.

5.3 Структурная схема трассы должна предъявляться в составе:

а) скелетная схема ЭКУ ВОЛП и основные данные оптического кабеля;

б) схема размещения строительных длин ОК и смонтированных муфт на ЭКУ;

в) схемы распределения ОВ на кассетах разветвительных муфт;

г) схемы распределения ОВ на оптических оконечных устройствах в ОРП и НРП;

д) планы ввода кабелей в НРП и ОРП;

е) схемы заземления бронепокровов ОК в НРП и ОРП;

ж) планы размещения вводно-кабельных устройств в НРП и ОРП;

и) ведомость проложенных строительных длин ОК;

к) картограммы глубины залегания ОК и сигнально-предупредительной ленты на ЭКУ;

л) схемы расположения муфт и запасов длин ОК в котлованах и смотровых устройствах.

5.4 Паспорт трассы оптический и электрический должен предъявляться в составе:

а) технические данные и особенности конструкции проложенного ОК (с эскизом поперечного сечения);

б) протоколы монтажа муфт;

в) протоколы монтажа оптических оконечных устройств;

г) рефлектограммы двусторонних измерений затухания ОВ на смонтированных ЭКУ;

д) протоколы измерений затухания смонтированного оптического кабеля на ЭКУ;

е) протоколы измерения сопротивления изоляции внешней полиэтиленовой оболочки ОК (бронепокровы - "земля") на секциях "КИП-КИП" ЭКУ;

ж) протоколы измерения переходного сопротивления грозозащитных тросов относительно "земли";

и) паспорта на смонтированные муфты.

5.5 Рабочая документация должна предъявляться в составе:

а) заводские паспорта и сертификаты соответствия (копии) Минсвязи России на ОК, оптические муфты, вводно-кабельные устройства ОК, контейнеры НРП-О;

б) протоколы входного контроля строительных длин ОК;

в) укладочная ведомость строительных длин ОК;

г) отчет по прокладке ОК;

д) рефлектограммы измерения ОВ строительных длин ОК после прокладки;

е) протоколы измерения сопротивления изоляции внешней полиэтиленовой оболочки строительных длин ОК после прокладки;

ж) акты на скрытые работы;

и) реестр землепользователей по трассе ЭКУ с приложением актов приема - передачи и справок о возвращении им земельных участков по окончании строительных работ, справки от лесхозов, комитетов по охране природы, Госсанэпиднадзора и других инстанций о выполнении их требований.

Перечисленную выше исполнительную документацию рабочая комиссия включает в состав акта о готовности законченного строительством ЭКУ ВОЛП по формам, приведенным в приложениях В, Г, Д, Е настоящего РД.

Примечание - Документация по г) и д) представляется как на бумажном, так и на магнитном (дискеты 3,5 дюйма) или оптическом (CD) носителях.

6 Требования к содержанию предъявляемой исполнительной

документации приемочных испытаний на ЭКУ ВОЛП

Настоящие требования дополняют и уточняют требования к содержанию исполнительной документации, изложенные в #M12291 1200035399РД 45.156#S и РД 45.155.

6.1 Акты на скрытые работы должны содержать:

- наименование объекта и Подрядчика (субподрядчика);

- дату и место проведения работ;

- общую характеристику вида работ;

- конкретное содержание работ с указанием отдельных пунктов и их параметров;

- ссылки на соответствующую документацию и правила, в соответствии с которыми выполнены работы;

- подписи лиц, участвовавших в проведении работ данного вида.

6.2 Документация на муфты должна содержать:

- наименование объекта и его участка;

- номер муфты, ее месторасположение;

- дату монтажа и фамилию монтажника;

- данные применявшегося сварочного аппарата (тип, заводской номер, срок поверки);

- визуальные данные измеряемого оптического волокна (цвет модуля, волокна и т.д.);

- результаты измерений затухания сростков в двух направлениях;

- количество сварных соединений, выполненных на сростке ОВ;

- данные о запасах длин оптических волокон;

- номера барабанов смонтированных строительных длин ОК.

6.3 Протоколы измерений должны содержать сведения об объекте и месте измерений, измерительном приборе (тип, заводской номер, срок действия поверки), конкретные результаты измерений, фамилию и подпись измерителя.

6.4 Акты приема-передачи рекультивированных земель должны иметь заключение комиссии по их приему с оценкой работы по рекультивации земли, с подписями членов комиссии.

Приложение А

(информационное)

Права и обязанности членов рабочей комиссии

В состав рабочей комиссии включаются представители Заказчика, эксплуатационной организации, Подрядчика, проектной организации, органа Госпожнадзора, органа Госкомсанэпиднадзора. В работе комиссии могут участвовать представители Госсвязьнадзора.

Представитель Заказчика:

- проводит контрольные измерения параметров ЭКУ ВОЛП в соответствии с [7, 8], в том числе измерение затухания ОВ рефлектометром (оптическим тестером), измерение сопротивления изоляции оболочки кабеля, глубины залегания ОК и т.д., с целью проверки их соответствия данным, представленным в исполнительной документации;

- требует устранения обнаруженных несоответствий при расхождении результатов контрольных измерений с данными, представленными Подрядчиком;

- составляет соответствующий акт и приостанавливает работу комиссии при невозможности устранения замечаний в установленные для работы комиссии сроки;

- проверяет соответствие сметной стоимости предъявленного объекта проектно-сметной документации;

- проверяет соответствие выполненных строительно-монтажных работ предъявляемой лицензии Подрядчика;

- проверяет соблюдение применения на ЭКУ только сертифицированной продукции;

- проверяет соответствие ЭКУ требованиям НД, требованиям техники безопасности и условиям охраны труда;

- проверяет соответствие измерительного оборудования, применявшегося при проведении строительно-монтажных работ и в ходе приемочных испытаний, установленным нормам.

Представитель Подрядчика:

- участвует в проведении контрольных приемочных испытаний на ЭКУ ВОЛП;

- контролирует состав измерительного оборудования при проведении контрольных приемочных испытаний на ЭКУ ВОЛП.

Представитель проектной организации:

- требует переделки проведенных строительно-монтажных работ в случае обнаружения их несоответствия рабочему проекту;

- участвует в проведении контрольных испытаний на ЭКУ ВОЛП.

Представитель Госпожнадзора:

- участвует в проведении контрольных испытаний на ЭКУ ВОЛП;

- проверяет соответствие проведенных строительно-монтажных работ нормативной документации Госпожнадзора в соответствии с #M12291 871001110НПБ 05#S;

- приостанавливает работу комиссии при обнаружении нарушений и несоответствий нормативной документации Госпожнадзора.

Представитель Госкомсанэпиднадзора:

- участвует в проведении контрольных испытаний на ЭКУ ВОЛП;

- проверяет соответствие проведенных строительно-монтажных работ нормативной документации Госкомсанэпиднадзора;

- приостанавливает работу комиссии при обнаружении нарушений нормативных документов Госкомсанэпиднадзора.

Приложение Б

(обязательное)

Перечень предъявляемой подрядчиком исполнительной документации

на ЭКУ ВОЛП

Б.1 Паспорт трассы, включающий в себя:

- опись документов;

- титульный лист паспорта трассы;

- скелетная схема ВОЛП и основные данные ОК;

- схема размещения строительных длин ОК и смонтированных муфт между оконечными пунктами ВОЛП;

- скелетные схемы размещения строительных длин ОК и смонтированных муфт на участках регенерации;

- схемы распределения ОВ на кассетах разветвительных муфт;

- схемы расшивки ОК на ВКУ (ODF) в ОРП и НРП;

- схемы расшивки ОК на ВКУ в контейнерах НРП-О;

- планы ввода ОК в объекты связи;

- схема заземления бронепокровов ОК в помещениях ввода кабелей (шахтах) объектов связи;

- планы ввода кабелей в контейнеры НРП-О с привязкой контуров заземлений;

- планы размещения оборудования и стоек аппаратуры ВОЛП в ОРП и НРП;

- монтажные схемы участков регенерации;

- ведомость проложенных строительных длин ОК;

- ведомость проложенных длин сигнально-предупредительной ленты;

- откорректированные после прокладки ОК рабочие чертежи проектной документации, уличные чертежи и планшеты;

- картограммы глубины залегания ОК и сигнально-предупредительной ленты по участкам;

- исполнительная схема вновь построенной кабельной канализации.

Б.2 Паспорт трассы оптический и электрический, включающий в себя:

- опись документов;

- титульный лист оптического и электрического паспорта трассы;

- технические данные и особенности конструкции проложенного ОК (с эскизом поперечного сечения);

- схема размещения на магистрали строительных длин ОК и смонтированных муфт;

- протоколы монтажа муфт;

- протоколы монтажа ВКУ;

- рефлектограммы двусторонних измерений затухания ОВ на ЭКУ;

- протоколы измерений затухания ОВ смонтированного ОК на участке регенерации (оптическим рефлектометром и оптическим тестером с двух сторон);

- протоколы измерения сопротивления изоляции внешней полиэтиленовой оболочки ОК (бронепокровы - "земля") до прокладки и на ЭКУ;

- протоколы измерения переходного сопротивления "защитный провод"-"земля";

- протоколы измерения сопротивления заземления;

- сертификаты соответствия на ОК, муфты, ВКУ и измерительные приборы.

Б.3 Рабочая документация, включающая в себя:

- опись документов;

- титульный лист рабочей документации;

- заводские паспорта строительных длин ОК;

- протоколы входного контроля строительных длин ОК;

- отчет по прокладке ОК;

- протоколы измерения затухания строительных длин ОК после прокладки;

- заводские паспорта ВКУ;

- акты на скрытые работы;

- перечень внесенных изменений, отступлений от проектных решений и согласования к ним;

- справки и реестр от землепользователей, лесхозов, комитетов по охране природы, Госкомсанэпиднадзора и других инстанций о выполнении их требований.

Б.4 Лицензионные документы, включающие в себя:

- опись документов;

- копии лицензий генподрядной и субподрядных организаций на осуществление функций Генподрядчика и на право выполнения соответствующих видов строительно-монтажных работ;

- копии лицензий проектных организаций на право выполнения соответствующих проектных работ;

- копии удостоверений об обучении специалистов генподрядной и субподрядных организаций в лицензированных учебных центрах, предоставляющие им право выполнения соответствующих видов работ.

Приложение В

(рекомендуемое)

Формы документов

В.1 Акт рабочей комиссии о готовности законченного строительством

ЭКУ ВОЛП

| #G0 | УТВЕРЖДАЮ |
| --- | --- |
| ВОЛП |  | , Участок |  | " |  | " |  | 200 +г. |

| #G0Рабочая комиссия, назначенная |
| --- |
| приказом N | от | 200___г., в составе: |

председатель - представитель Заказчика _____ (Ф.И.О., должность, организация),

члены комиссии - представители:

Генерального Подрядчика _____ (Ф.И.О., должность, организация),

субподрядных организаций ______ (Ф.И.О., должность, организация),

эксплуатационной организации ______ (Ф.И.О., должность, организация),

проектной организации _______ (Ф.И.О., должность, организация),

органа Госпожнадзора _______ (Ф.И.О., должность, организация),

органа Госсанэпидемнадзора ______ (Ф.И.О., должность, организация),

профсоюзной организации эксплуатационной организации ______ (Ф.И.О., должность, организация),

других заинтересованных органов надзора и организаций ______ (Ф.И.О., должность, организация),

УСТАНОВИЛА:

1 Генеральным Подрядчиком (наименование организации и ее ведомственная подчиненность) предъявлен законченный строительством элементарный кабельный участок (ЭКУ), входящий в состав ВОЛП (наименование).

2 Строительство осуществлялось Генеральным Подрядчиком, выполнившим (виды работ) и его субподрядными организациями (наименование организации и ее ведомственная подчиненность), выполнившими (виды работ).

3 Проектно-сметная документация на строительство, разработка проектными организациями (наименование организации и ее ведомственная подчиненность).

4 Строительство осуществлялось по проекту (номер проекта).

5 Проектно-сметная документация утверждена (наименование органа, утвердившего документацию на объект в целом, дата и номер утверждения).

6 Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки: начало работ (месяц и год), окончание работ (месяц и год).

7 Рабочей комиссии представлена документация, являющаяся приложением к настоящему акту (состав документации должен соответствовать приложению А настоящего РД).

8. ЭКУ имеет следующие характеристики (данные ЭКУ, краткие технические характеристики по инженерному и техническому оборудованию).

9 Оборудование установлено в следующем объеме: по

проекту ____________ единиц,

фактически _________ единиц.

10 Мероприятия по охране труда, обеспечению взрыво- и пожаробезопасности, по охране окружающей среды, предусмотренные проектом, выполнены (сведения о выполнении). Документы о выполнении приведены в приложении к настоящему акту.

11 Сметная стоимость по утвержденной проектно-сметной документации:

всего ___ тыс. руб., в том числе строительно-монтажных работ ___ тыс. руб., оборудования, инструмента и инвентаря ___ тыс. руб.

Примечание - При выявлении рабочей комиссией дефектов и недостатков они должны быть указаны в акте конкретно с приведением сроков их устранения.

РЕШЕНИЕ РАБОЧЕЙ КОМИССИИ:

_____________ (наименование ЭКУ) СЧИТАТЬ ПРИНЯТЫМ (НЕ ПРИНЯТЫМ) от Генерального Подрядчика.

| #G0Председатель рабочей комиссии | (подпись) |
| --- | --- |
| Члены рабочей комиссии: | (подписи) |
| Сдали | Приняли |
| Представители Генерального Подрядчика и субподрядных организаций | Представители Заказчика |
| (подписи) | (подписи) |

В.2 Реестр исполнительной документации ЭКУ ВОЛП ____________

| #G0Наименование документа | Количество экземпляров |
| --- | --- |
| 1 Удостоверение на право монтажа муфт оптического кабеля |  |
| 2 Копия лицензии на разрешение строительной деятельности и строительно-монтажных работ |  |
| 3 Паспорт трассы |  |
| - Титульный лист |  |
| - Откорректированная рабочая документация |  |
| - Ведомость проложенных длин ОК |  |
| - Монтажная схема участка |  |
| - Картограмма глубины залегания ОК |  |
| 4 Рабочая документация |  |
| - Титульный лист |  |
| - Паспорта на строительные длины ОК |  |
| - Укладочная ведомость |  |
| - Акты на скрытые работы по строительству НРП |  |
| - Акты на скрытые работы на монтаж муфт |  |
| - Акты на скрытые работы по переходам, КИП, прокладке ОК и откорректированные чертежи по переходам |  |
| - Справка о возвращении землепользователям и землевладельцам земельных участков трассы после отвода во временное использование |  |
| - Лесопорубочный билет по формам N 97 и 98 |  |
| - Акт освидетельствования заготовленной древесины и |  |
| мест порубок от "___ " ________ " г. |  |

| #G0Представитель Заказчика | Представитель Подрядчика |
| --- | --- |

В.3 Акт на скрытые работы по прокладке ОК и защитных проводов

| #G0ВОЛП | Трасса кабеля |
| --- | --- |
| Подрядчик | между населенными пунктами |
|  | (замерными столбиками) |
| Участок | Дата |
| Мы, нижеподписавшиеся, представитель Заказчика |
| и представитель |
|  | (наименование строительно-монтажной организации) |
| произвели освидетельствование выполненных работ по прокладке кабелей и защитных проводов и установили: |
| 1. Проложен ОК марки | производства |
| от | до | протяженностью | км и марки |
| от | до | протяженностью | км, всего | м |
| согласно рабочему чертежу | , лист | . |
| 2. Способ прокладки |
|  | (кабелеукладчиком, вручную) |
| 3. Глубина прокладки по проекту | м, фактически не менее | м. |
| 4. Перекрытие концов на стыке строительных длин | м. |
| 5. Положен защитный провод марки | на глубину | м. |
| 6. Выполнены переходы через грунтовые дороги |
| (указать способ прокладки кабеля на переходе: кабелеукладчиком, вручную, количество труб и т.п. по каждому переходу) |
| Представитель Заказчика | Представитель Подрядчика |

В.4 Акт на скрытые работы по монтажу муфт

| #G0Дата: |  |
| --- | --- |
| Мы, нижеподписавшиеся, представитель Заказчика |
| и представитель |
|  | (наименование строительно-монтажной организации) |
| удостоверяем, что на ВОЛП | , участок |
| марка кабеля | , монтаж муфт выполнен: |

| #G0Тип муфты | Количество ОВ | Запас ОК в котловане, м | Глубина заложения |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Сторона "А" | Сторона "Б" | муфт, м |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |
| 11 |  |  |  |  |
| 12 |  |  |  |  |
| 13 |  |  |  |  |
| 14 |  |  |  |  |
| 15 |  |  |  |  |
| Представитель Заказчика | Представитель Подрядчика |

В.5 Акт на проведенные скрытые работы по устройству переходов

через авто- и железные дороги, газопроводы, нефтепроводы

| #G0ВОЛП | Дата |
| --- | --- |
| Участок |
| Мы, нижеподписавшиеся, представитель Заказчика |
| и представитель Подрядчика | произвели |
| освидетельствование работ по устройству переходов и установили: |

1 Общие данные

| #G0Место перехода, N чертежа | Пересе- каемое сооружение | Характеристика труб на переходе | Способ выполнения работ | Приме- чание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | материал | диаметр, м | длина, м | число каналов |  |  |

| #G02 Проверка проходимости каналов |
| --- |
| 3 Антикоррозионное покрытие труб на пересечениях электрифицированных железных дорог |
| 4 Способ заделки стыков труб |
| 5 Заделка концов труб |
| 6 Установка замерных столбиков около концов труб |
| 7 Восстановление откосов, кюветов |
| 8 Устройство переходов через автомобильную дорогу приведено на рисунке В.1. |
| 9 |
| Работы выполнены в соответствии с рабочей документацией проекта и действующими правилами |
| Оценка выполненных работ |
| Представитель Заказчика | Представитель Подрядчика |

Рисунок В.1 - Прокладка ОК через автомобильную дорогу

В.6 Акт на скрытые работы по строительству НРП-О

#G0ВОЛП

Подрядчик

Участок

Трасса кабельной линии

НРП-О

Дата

| #G0Мы, нижеподписавшиеся, представитель Заказчика | и |
| --- | --- |
| представитель |
|  | (наименование строительно-монтажной организации) |
| произвели освидетельствование выполненных работ по строительству НРП-О номер |
|  | на участке трассы и установили: |
| 1 Место установки НРП-О соответствует проекту, чертежи |
| 2 Основание под подземную часть контейнера (цистерну) НРП-О выполнено из |
| 3 Анкеровка цистерны НРП выполнена посредством |
| 4 Противокоррозионное покрытие подземной части контейнера НРП-О повреждений не имеет. |
| 5 Узлы и детали крепления цистерны подземной части контейнера НРП-О защищены от коррозии |
| (указать способ) |
| 6 |
| 7 |

Все работы выполнены в соответствии с рабочей документацией и действующими правилами Подрядчика.

| #G0Представитель Заказчика | Представитель Подрядчика |
| --- | --- |

В.7 Акт на скрытые работы по устройству заземлений

| #G0ВОЛП | Участок | Дата |
| --- | --- | --- |
| Место оборудования заземления |
| Мы, нижеподписавшиеся, представители: |
| Заказчика |
| Подрядчика |

произвели освидетельствование выполненных работ по устройству заземлений и установили:

| #G0Показатели | Назначение заземления |
| --- | --- |
|  | защитное | линейно-защитное |
| 1 Материал электродов |  |  |
| 2 Количество электродов, шт. |  |  |
| 3 Длина электродов, м |  |  |
| 4 Материал шин |  |  |
| 5 Длина шин, м |  |  |
| 6 Марка соединительного кабеля |  |  |
| 7 Длина кабеля, м |  |  |
| 8 Глубина забивки электродов, м |  |  |
| 9 Глубина прокладки шин, м |  |  |
| 10 Способ соединения электродов |  |  |
| 11 Дата устройства заземления |  |  |
| 12 Сопротивление заземления, Ом |  |  |
| 13 Дата измерения |  |  |
| 14 Удельное сопротивление грунта, Ом х м |  |  |
| 15 Тип и заводской номер измерительного прибора |  |  |

| #G0Работы выполнены в соответствии с рабочей документацией проекта и действующими правилами |
| --- |
| Оценка выполненных работ |
| Представитель Заказчика | Представитель Подрядчика |

В.8 Справка

| #G0Дана в том, что | , выполняя |
| --- | --- |
|  | (наименование строительно-монтажной организации) |  |
| земляные работы |
|  | (наименование с/х предприятия) |  |
| при прокладке кабеля ВОЛП |
| на участке |
| произвела трамбовку, рекультивацию и планировку траншеи. |
|  | претензий к |  | не имеет. |
| (наименование с/х предприятия) |  | (наименование строительно- монтажной организации) |  |
| Главный агроном |  |
| М.П. |  |

В.9 Ведомость справок от землепользователей

| #G0ВОЛП | Участок |
| --- | --- |
| Дата |

| #G0Наименование района | Номера справок | Примечание, км |
| --- | --- | --- |
| район | 1 |  |
|  | 2 |  |
|  | 3 |  |
| район | 1 |  |
|  | 2 |  |
|  | 3 |  |

Составил:

В.10 Акт приемки-передачи рекультивированных земель

#G0УТВЕРЖДАЮ

"____ " _____________ 200 г.

| #G0Комиссия по приемке-передаче рекультивированных земель в составе: |
| --- |
| Председателя комиссии | - председатель комитета по |
| земельным ресурсам и землеустройству |
| и членов комиссии |
| составила настоящий акт о следующем: |
| рекультивировано для использования в |
| Плодородный слой почвы величиной | см нанесен на площади | га. |
|  | Заключение комиссии: |  |
| Работы по рекультивации земель |
| выполнены в соответствии с проектом с оценкой |
| Комиссия считает, что участок подготовлен для использования: |
| а) в сельском хозяйстве | га, |
| в т.ч. под пашню | га, |
| сенокосы | га, |
| пастбища | га. |
| б) в лесном хозяйстве | га. |
| Рекультивированные земли для дальнейшего использования по назначению передаются |
| Акт составлен в 3-х экз., из которых один экз. направляется в комитет по земельным ресурсам и землеустройству, второй - землепользователю, третий - предприятию, организации, учреждению, передающему рекультивированные земельные участки. |

Председатель комиссии

Члены комиссии:

В.11 Ведомость ЭКУ ВОЛП (проложенного ОК, сигнально-предупредительной ленты,

смонтированных муфт, ВКУ, установленных контейнеров НРП-О)

#G0ВОЛП:

Участок:

| #G0Наименование продукции | Единица измерения | Количество | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 Кабель производства | км |  |  |
| в том числе: марки |  |  |  |
|  | марки |  |  |  |  |
|  | марки |  |  |  |  |
|  | марки |  |  |  |  |
| 2 Сигнально-предупредительная лента | км |  |  |
| 3 Оптические муфты | шт. |  |  |
|  | марки |  |  |  |
|  | производства |  |  |  |
| 4 ВКУ | шт. |  |  |
| 5 Контейнер НРП-О | шт. |  |  |
| производства |  |  |  |

| #G0Представитель Подрядчика | Представитель Заказчика |
| --- | --- |
| Ф.И.О | М.П. | Ф.И.О |

| #G0 В.12 Укладочная ведомость ВОЛП |  |
| --- | --- |

| #G0Данные ОК | Данные о прокладке ОК |
| --- | --- |
| Номер барабана | Номер строительной длины | Тип ОК, изготовитель | Длина, полученная, км | Длина, уложенная, км | Участок | Дата |

| #G0Представитель Заказчика | Представитель Подрядчика |
| --- | --- |

В.13 Информация о привязке муфт

| #G0Расположение муфт на Страница: трассе |
| --- |
| Трасса: |
| Участок: | Номера строительных длин, между которыми расположена муфта | Номер муфты | Месторасположение (географическое) |
| Подпись: ____________________________ |
| Дата: ________________________________ |

В.14 Монтажная ведомость установки ВКУ

| #G0ВОЛП | ВКУ | Участок: | Дата |
| --- | --- | --- | --- |
| Пункт установки ВКУ: |
| Направление линии (в сторону "А" или в сторону "Б") |

| #G0Номер модуля (цвет) | Номер ОВ | Расцветка ОВ | Маркировка шнура "pigtail" | Затухание сварного соединения, дБ (по данным сварочного аппарата) | Номер оптического порта | Маркировка шнура "patchcord" |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Синий | 1 | Синий |  |  |  |  |
|  | 2 | Оранжевый |  |  |  |  |
|  | 3 | Зеленый |  |  |  |  |
|  | 4 | Коричневый |  |  |  |  |
|  | 5 | Серый |  |  |  |  |
|  | 6 | Белый |  |  |  |  |
|  | 7 | Красный |  |  |  |  |
|  | 8 | Черный |  |  |  |  |
| Красный | 9 | Синий |  |  |  |  |
|  | 10 | Оранжевый |  |  |  |  |
|  | 11 | Зеленый |  |  |  |  |
|  | 12 | Коричневый |  |  |  |  |
|  | 13 | Серый |  |  |  |  |
|  | 14 | Белый |  |  |  |  |
|  | 15 | Красный |  |  |  |  |
|  | 16 | Черный |  |  |  |  |

| #G0Представитель Заказчика | Представитель Подрядчика |
| --- | --- |

Приложение Г

(обязательное)

Схема укладки муфты в котловане, схема подхода ОК к контейнеру НРП-О N 4/4,

монтажная схема НРП-НРП и картограмма глубины заложения кабеля в грунте

Примечание:

1 Радиусы изгиба кабеля (), в том числе и в бухте запаса, должны быть не менее 20 внешних диаметров кабеля.

2 Не указанные размеры проставляются после монтажа и укладки муфты.

3 Запас кабеля считается от места ввода ОК в муфту до оси бухты кабеля.

4 Размеры котлована: 3х2х1,3 м.

Рисунок Г.1 - Схема укладки муфты в котловане

Рисунок Г.2 - Схема подхода ОК к контейнеру НРП-О N 4/4

Примечания

- оптическая длина ОК от пункта А (накопительная);

- оптическая длина ОК от пункта Б (накопительная);

- суммарная накопительная длина ОК "сварка-сварка";

- расстояние по меткам на ОК у ввода ОК в муфту;

- запас длины ОК в котловане;

- строительная длина ОК;

- номер строительной длины ОК.

Рисунок Г.3 - Монтажная схема НРП-НРП

| #G0Условные обозначения | Масштаб |
| --- | --- |
| 1,2 - проектная глубина (м) | М-3 - муфта N 3 | вертикальный - 1:10 |
| - фактическая глубина (м) | 17 точки замеров | горизонтальный - 1:5000 |

Рисунок Г.4 - Картограмма глубины заложения кабеля в грунте

Приложение Д

(рекомендуемое)

Формы паспортов смонтированных муфт и паспорта трассы ЭКУ ВОЛП

Д.1 Паспорт на смонтированную соединительную муфту ОК

| #G0ВОЛП | Участок |
| --- | --- |
| N муфты: | Ф.И.О. монтажника: |
| Дата монтажа: |
| Месторасположение муфты: |  |
| Сварочный аппарат (тип, зав N): | (Срок действия поверки) |
| Рефлектометр (тип, зав N): | (Срок действия поверки) |

| #G0Модуль (группа), цвет | ОВ | Затухание сростка, дБ, по данным: | Количество сварок | Запас ОВ в кассете, м |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | номер | цвет | рефлектометра | сварочного аппарата |  |  |
|  |  |  | АБ | БА | А+Б 2 |  |  |  |
|  | 1 | Синий |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | Оранжевый |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 | Зеленый |  |  |  |  |  |  |
|  | 4 | Коричневый |  |  |  |  |  |  |
|  | 5 | Серый |  |  |  |  |  |  |
|  | 6 | Белый |  |  |  |  |  |  |
|  | 7 | Красный |  |  |  |  |  |  |
|  | 8 | Черный |  |  |  |  |  |  |
| Красный | 9 | Синий |  |  |  |  |  |  |
|  | 10 | Оранжевый |  |  |  |  |  |  |
|  | 11 | Зеленый |  |  |  |  |  |  |
|  | 12 | Коричневый |  |  |  |  |  |  |
|  | 13 | Серый |  |  |  |  |  |  |
|  | 14 | Белый |  |  |  |  |  |  |
|  | 15 | Красный |  |  |  |  |  |  |
|  | 16 | Черный |  |  |  |  |  |  |

| #G0Маркер на оболочке кабеля установлен перед муфтой: со стороны А: | м, со стороны Б: | м, |
| --- | --- | --- |
| Запас кабеля в котловане со стороны А: | м, со стороны Б: | м |

| #G0Представитель Заказчика | Представитель Подрядчика |
| --- | --- |

Д.2 Паспорт на смонтированную разветвительную муфту ОК

| #G0ВОЛП: | Участок | N муфты |
| --- | --- | --- |
| Месторасположение муфты: |
| Станция "А": | Станция "Б": | Станция "В": |
| Марка кабеля: магистрального | на ответвлении |
| Рабочая длина волны (нм) по направлениям: АБ: | ; АВ: | ; БВ: |
| Дата монтажа: | Ф.И.О. монтажника: |
| Сварочный аппарат (тип, зав N) | (Срок действия поверки) |
| Рефлектометр (тип, зав N) | (Срок действия поверки) |

| #G0Номер ОВ | Затухание, дБ |
| --- | --- |
|  | по данным сварочного аппарата | по данным рефлектометра |
|  |  | АБ | БА | (А+Б)/2 |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |
| 11 |  |  |  |  |
| 12 |  |  |  |  |
| 13 |  |  |  |  |
| 14 |  |  |  |  |
| Номер ОВ | Затухание, дБ | Номер ОВ | Затухание, дБ |
|  | сварочный аппарат | рефлектометр |  | сварочный аппарат | рефлектометр |
|  |  | АВ | ВА | (А+В) 2 |  |  | БВ | ВБ | (Б+В) 2 |
| 7 |  |  |  |  | 7 |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  | 8 |  |  |  |  |
| 15 |  |  |  |  | 15 |  |  |  |  |
| 16 |  |  |  |  | 16 |  |  |  |  |

| #G0Представитель Заказчика | Представитель Подрядчика |
| --- | --- |

Д.3 Паспорт трассы ЭКУ ВОЛП

(титульный лист)

| #G0ВОЛП |
| --- |
| Подрядчик |
| Марка ОК |
| Длина трассы | км |
| в том числе в грунте | км |
| в канализации | км |
| под водой | км |
| Начало строительства линии |
|  | (год, месяц) |
| Окончание строительства линии |
|  | (год, месяц) |
| Паспорт составлен |
|  | (дата) |
| Начальник (гл. инженер) организации подрядчика |
|  | (ф.и.о., подпись) |
| Ответственный исполнитель |
|  | (должность) |
|  | (ф.и.о., подпись) |

Примечание - К паспорту ЭКУ волоконно-оптической кабельной линии передачи прилагаются заводские паспорта:

- строительных длин ОК; - ВКУ;

- контейнеров НРП-О.

Приложение Е

(рекомендуемое)

Формы протоколов измерений

Е.1 Форма протокола измерения затухания ОК до прокладки (на барабанах)

Подпись:

Е.2 Форма протокола измерения затухания ОК после прокладки

Подпись:

Е.3 Протокол измерений смонтированного ЭКУ

| #G0ВОЛП, участок: |  |
| --- | --- |
| Дата: |  |
| Рефлектометр (OTDR) (тип, зав N) | (Срок действия поверки) |
| Оптический тестер (тип, зав N) | (Срок действия поверки) |
| Показатель преломления |  |
| Рабочая длина волны, нм |  |
| Оптическая длина, км |  |
| Физическая длина, км |  |

| #G0Номер модуля (цвет) | Номер ОВ | Цвет ОВ | Затухание, дБ, по данным: |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | рефлектометра | оптического тестера |
|  |  |  | АВ | ВА | (А+В) 2 | АВ | ВА | (А+В) 2 |
| Синий | 1 | Синий |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | Оранжевый |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 | Зеленый |  |  |  |  |  |  |
|  | 4 | Коричневый |  |  |  |  |  |  |
|  | 5 | Серый |  |  |  |  |  |  |
|  | 6 | Белый |  |  |  |  |  |  |
|  | 7 | Красный |  |  |  |  |  |  |
|  | 8 | Черный |  |  |  |  |  |  |
| Красный | 9 | Синий |  |  |  |  |  |  |
|  | 10 | Оранжевый |  |  |  |  |  |  |
|  | 11 | Зеленый |  |  |  |  |  |  |
|  | 12 | Коричневый |  |  |  |  |  |  |
|  | 13 | Серый |  |  |  |  |  |  |
|  | 14 | Белый |  |  |  |  |  |  |
|  | 15 | Красный |  |  |  |  |  |  |
|  | 16 | Черный |  |  |  |  |  |  |

| #G0Представитель Заказчика | Представитель Подрядчика |
| --- | --- |

Е.4 Таблица результатов измерения электрического сопротивления

изоляции между бронепокровом ОК и "землей" после прокладки

| #G0ВОЛП | Ф.И.О. измерителя |
| --- | --- |
| Место | Прибор | (тип, зав N, срок действия поверки) |

| #G0Номер барабана строительной длины | Длина ОК, км | измеренное, МОм | приведенное, МОм х км | Дата | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| #G0Представитель Заказчика | Представитель Подрядчика |
| --- | --- |

Е.5 Таблица результатов измерения электрического сопротивления изоляции

между бронепокровом ОК и "землей" смонтированных участков "КИП-КИП"

| #G0ВОЛП | Ф.И.О. измерителя |
| --- | --- |
| Место | Прибор | (тип, зав N, срок действия поверки) |

| #G0Участок "КИП-КИП" | Длина участка, км | измеренное, МОм | приведенное, МОм х км | Дата | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| #G0Представитель Заказчика | Представитель Подрядчика |
| --- | --- |

Приложение Ж

(справочное)

Библиография

| #G0[1] | #M12291 1200036902Руководство по строительству линейных сооружений магистральных и внутризоновых кабельных линий связи#S. Утверждено приказом Минсвязи СССР N 424 от 30.11.84 |
| --- | --- |
| [2] | Руководство по прокладке, монтажу и сдаче в эксплуатацию ВОЛС ГТС (Линейно-кабельные сооружения). Утверждено Минсвязи СССР, 1987 |
| [3] | Инструкция ОАО "Ростелеком". Объем измерений и исполнительная документация при монтаже оптического кабеля на линиях, сооружаемых с участием зарубежных партнеров (в процессе строительства). Утверждена ОАО "Ростелеком" 08.02.96 |
| [4] | #M12291 1200036966Правила технической эксплуатации первичных сетей ВСС РФ. Книга третья. ПТЭ линейно-кабельных сооружений междугородных линий передачи#S. Утверждены приказом Госкомсвязи России N 187 от 19.10.98 |
| [5] | Временная инструкция по приемке в эксплуатацию линейных сооружений ВОЛП в ПВП кабелеводах составлению исполнительной документации на сдаваемые линейные сооружения. Утвержден Госкомсвязи России 12.11.98 |
| [6] | Инструкция по прокладке и монтажу оптического кабеля в ПВП трубках "Silicor". Утверждена Госкомсвязи России 10.03.98 |
| [7] | Нормы приемо-сдаточных измерений ЭКУ магистральных и внутризоновых подземных ВОЛП сети связи общего пользования. Утверждены приказом Госкомсвязи России N 97 от 17.12.97 |
| [8] | Руководство по приемке в эксплуатацию линейных сооружений проводной связи и проводного вещания. Утверждено приказом Минсвязи СССР N 40 от 24.01.90 |

Текст документа сверен по:

Сборник нормативно-технической документации

в области связи и информатизации: В помощь

государственным инспекторам по надзору за связью

и информатизацией в Российской Федерации и операторам связи.

Книга 2. Эксплуатация сетей электросвязи. Том 3.

Руководящие документы. Часть 3. - М.: ЦНТИ "Информсвязь", 2004